## Fire Hydrant (Full)
Hydrant ID | Fire Hydrant Test Location | Latitude | Longitude | Static Pressure | Residual Pressure | Pitot Pressure (Two Cap Flow) | Color | Last Tested | Next Test Date | Fire Hydrant Flow Location | Latitude | Longitude | Year | Make | Barrel Size | Main Size | Outlets | Outlet Size | Coefficient
1 | 2756 Watson Blvd / Warner Robins Supply | 32.6185 | -83.6756 | 66 | 32 | 12 / 12 (1163) | Green | 2022-06-03 | 2027-05-01 | 2764 Watson Blvd / Wing Stop | 32.6184 | -83.6779 | 2010 | Mueller | 5.25 | 12 | 3 | 2.5 | 0.9
2 | 2764 Watson Blvd / Wingstop | 32.6184 | -83.6779 | 66 | 38 | 10 / 10 (1061) | Green | 2022-06-03 | 2027-05-01 | 2768 Watson Blvd / Peachtree Immediate Care | 32.6185 | -83.6792 | 2016 | American Darling | 5.25 | 12 | 3 | 2.5 | 0.9
3 | 2768 Watson Blvd / Peachtree Immediate Care | 32.6185 | -83.6792 | 62 | 50 | 15 / 15 (1300) | Green | 2022-06-03 | 2027-05-01 | Watson Blvd & N. Houston Lake Blvd | 32.6185 | -83.6826 | 1959 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
4 | Watson Blvd & N. Houston Lake Blvd | 32.6185 | -83.6826 | 60 | 46 | 20 / 20 (1500) | Blue | 2022-06-03 | 2027-05-01 | 100 N. Houston Lake Blvd | 32.62 | -83.6835 | 1973 | Dresser | 5.25 | 12 | 3 | 2.5 | 0.9
5 | 100 N. Houston Lake Blvd | 32.62 | -83.6835 | 62 | 52 | 30 / 30 (1838) | Blue | 2022-04-20 | 2027-05-01 | N. Houston Lake Blvd & Arnold Street | 32.6212 | -83.6845 | 2006 | American Darling | 5.25 | 12 | 3 | 2.5 | 0.9
6 | N. Houston Lake Blvd & Arnold Street | 32.6212 | -83.6845 | 62 | 54 | 33 / 33 (1928) | Blue | 2022-04-20 | 2027-05-01 | 100 N. Houston Lake Blvd | 32.62 | -83.6835 | 2006 | American Darling | 5.25 | 12 | 3 | 2.5 | 0.9
7 | N. Houston Lake Blvd & E. Church Street | 32.6233 | -83.6865 | 53 | 48 | 25 / 25 (1678) | Blue | 2021-06-02 | 2026-05-01 | 103 E. Church Street / Center Park S. Entrance | 32.6236 | -83.6855 | 2006 | American Darling | 5.25 | 12 | 3 | 2.5 | 0.9
8 | 103 E. Church Street / Center Park Bathrooms | 32.6247 | -83.6873 | 56 | 52 | 20 / 20 (1500) | Blue | 2021-06-02 | 2026-05-01 | 103 E. Church Street / Center Park Pavilion | 32.6246 | -83.6859 | 2017 | M & H Valve Company | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
9 | 103 E. Church Street / Center Park Pavilion | 32.6246 | -83.6859 | 56 | 32 | 15 / 15 (1300) | Green | 2021-06-02 | 2026-05-01 | 103 E. Church Street / Center Park Bathrooms | 32.6247 | -83.6873 | 2017 | M & H Valve Company | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
10 | 103 E. Church Street / Center Park S. Entrance | 32.6236 | -83.6855 | 55 | 44 | 20 / 20 (1500) | Blue | 2021-06-02 | 2026-05-01 | E. Church Street & Davis Drive | 32.6235 | -83.6842 | 2018 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
11 | E. Church Street & Davis Drive | 32.6235 | -83.6842 | 58 | 46 | 20 / 20 (1500) | Blue | 2021-06-02 | 2026-05-01 | 300 E. Church Street / Main Entrance | 32.6236 | -83.6833 | 2017 | M & H Valve Company | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
12 | 300 E. Church Street / Main Entrance | 32.6236 | -83.6833 | 60 | 54 | 20 / 20 (1500) | Blue | 2021-06-02 | 2026-05-01 | 310 E. Church Street / Courthouse | 32.6236 | -83.6823 | 2018 | American Darling | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
13 | 300 E. Church Street / Parking Lot | 32.6231 | -83.6828 | 60 | 54 | 20 / 20 (1500) | Blue | 2021-06-02 | 2026-05-01 | 300 E. Church Street / Main Entrance | 32.6236 | -83.6833 | 2002 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
14 | 310 E. Church Street / Courthouse | 32.6236 | -83.6823 | 62 | 50 | 25 / 25 (1678) | Blue | 2021-06-02 | 2026-05-01 | 312 E. Church Street / West Entrance | 32.6237 | -83.6813 | 2019 | American Darling | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
15 | 312 E. Church Street / West Entrance | 32.6237 | -83.6813 | 62 | 56 / 48 | 35 / 20 - 20 (1500) | Blue | 2025-07-30 | 2026-05-01 | 312 E. Church Street / East Entrance | 32.6239 | -83.6806 | 2019 | American Darling | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
16 | 312 E. Church Street / East Entrance | 32.6239 | -83.6806 | 62 | 48 | 25 / 25 (1678) | Blue | 2021-06-02 | 2026-05-01 | 312 E. Church Street / West Entrance | 32.6237 | -83.6813 | 2019 | American Darling | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
17 | 118 Arnold Street | 32.6217 | -83.6816 | 58 | 40 | 10 / 10 (1061) | Green | 2022-04-20 | 2027-05-01 | Arnold Street & Linda Drive | 32.6215 | -83.6831 | 1962 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
18 | Arnold Street & Linda Drive | 32.6215 | -83.6831 | 52 | 22 | 10 / 10 (1061) | Green | 2022-04-20 | 2027-05-01 | Linda Drive & Anne Drive | 32.6204 | -83.6826 | 1962 | Mueller | 5.25 | 6 | 2 | 2.5 | 0.9
19 | Linda Drive & Anne Drive | 32.6204 | -83.6826 | 60 | 32 | 20 / 20 (1500) | Blue | 2022-06-03 | 2027-05-01 | Linda Drive & Collins Avenue | 32.6196 | -83.6802 | 1975 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
20 | Linda Drive & Collins Avenue | 32.6196 | -83.6802 | 60 | 45 | 18 / 18 (1424) | Green | 2022-06-03 | 2027-05-01 | 113 Collins Avenue | 32.6212 | -83.6801 | 1975 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
21 | 105 David Terrace | 32.6202 | -83.6788 | 62 | 44 | 25 / 25 (1678) | Blue | 2022-06-03 | 2027-05-01 | Linda Drive & Collins Avenue | 32.6196 | -83.6802 | 1974 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
22 | Shannon Lane & Chase Circle | 32.6219 | -83.6786 | 58 | 38 | 16 / 16 (1342) | Green | 2022-06-03 | 2027-05-01 | 113 Collins Avenue | 32.6212 | -83.6801 | 1980 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
23 | 113 Collins Avenue | 32.6212 | -83.6801 | 52 | 40 | 10 / 10 (1061) | Green | 2022-06-20 | 2027-05-01 | Linda Drive & Collins Avenue | 32.6196 | -83.6802 | 1978 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
24 | Collins Avenue & Ashlund Drive | 32.6257 | -83.6799 | 54 | 34 | 10 / 10 (1061) | Green | 2022-06-20 | 2027-05-01 | 112 Ridge Court | 32.6243 | -83.679 | 1986 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
25 | 112 Ridge Court | 32.6243 | -83.679 | 54 | 24 | 10 / 10 (1061) | Green | 2022-06-20 | 2027-05-01 | Ashlund Drive & Heather Place | 32.6257 | -83.6778 | 1986 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
26 | Ashlund Drive & Heather Place | 32.6257 | -83.6778 | 56 | 28 | 5 / 5 (750) | Orange | 2022-06-20 | 2027-05-01 | Summerwind Place & Ashlund Drive | 32.6257 | -83.6767 | 1986 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
27 | 112 Heather Place | 32.6243 | -83.678 | 56 | 20 | 5 / 5 (750) | Orange | 2022-06-20 | 2027-05-01 | Ashlund Drive & Heather Place | 32.6257 | -83.6778 | 1986 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
28 | Sedgefiend Road & Elberta Road | 32.6296 | -83.6777 | 66 | 60 / 54 | 40 / 15 - 15 (1300) | Green | 2025-07-30 | 2030-05-01 | Collins Avenue & Elberta Road | 32.6296 | -83.6798 | 1979 | American Darling | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
29 | Collins Avenue & Elberta Road | 32.6296 | -83.6798 | 64 | 60 / 50 | 40 / 20 - 20 (1500) | Blue | 2025-07-30 | 2030-05-01 | Sedgefiend Road & Elberta Road | 32.6296 | -83.6777 | 1973 | American Darling | 5.25 | 8 | 2 | 2.5 | 0.9
30 | 501 Collins Avenue | 32.6284 | -83.6801 | 64 | 60 / 52 | 40 / 15 - 15 (1300) | Green | 2025-07-30 | 2030-05-01 | 401 Collins Avenue | 32.6266 | -83.6801 | 1962 | Mueller | 5.25 | 6 | 2 | 2.5 | 0.9
31 | 401 Collins Avenue | 32.6266 | -83.6801 | 58 | 52 / 42 | 40 / 18 - 18 (1424) | Green | 2025-07-30 | 2030-05-01 | 501 Collins Avenue | 32.6284 | -83.6801 | 1962 | Mueller | 5.25 | 6 | 2 | 2.5 | 0.9
32 | Evelyn Drive & Laverne Drive | 32.6259 | -83.6831 | 60 | 35 | 10 / 10 (1061) | Green | 2023-09-12 | 2028-05-01 | Davis Drive & Laverne Drive | 32.6259 | -83.6842 | 1978 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
33 | Davis Drive & Laverne Drive | 32.6259 | -83.6842 | 50 | 30 | 10 / 10 (1061) | Green | 2023-09-12 | 2028-05-01 | Evelyn Drive & Laverne Drive | 32.6259 | -83.6831 | 2018 | M & H Valve Company | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
34 | Greentree Trail & Sandstone Court | 32.6261 | -83.6858 | 65 | 45 | 10 / 10 (1061) | Green | 2023-09-12 | 2028-05-01 | Davis Drive & Laverne Drive | 32.6259 | -83.6842 | 1987 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
35 | 208 Davis Drive | 32.6269 | -83.6842 | 65 | 40 | 10 / 10 (1061) | Green | 2023-09-12 | 2028-05-01 | Davis Drive & Laverne Drive | 32.6259 | -83.6842 | 1976 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
36 | 212 Bassett Street | 32.6277 | -83.6853 | 65 | 40 | 10 / 10 (1061) | Green | 2023-09-12 | 2028-05-01 | Bassett Street & Garvin Drive | 32.6274 | -83.6866 | 1976 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
37 | Bassett Street & Garvin Drive | 32.6274 | -83.6866 | 66 | 56 | 10 / 10 (1061) | Green | 2023-09-27 | 2028-05-01 | Bassett Street & Elizabeth Drive | 32.627 | -83.6879 | 1982 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
38 | Bassett Street & Elizabeth Drive | 32.627 | -83.6879 | 45 | 35 | 15 / 15 (1300) | Green | 2023-09-12 | 2028-05-01 | Bassett Street & Garvin Drive | 32.6274 | -83.6866 | 1962 | Mueller | 5.25 | 6 | 2 | 2.5 | 0.9
39 | N. Houston Lake Blvd & Bassett Street | 32.6267 | -83.6892 | 50 | 40 | 25 / 25 (1678) | Blue | 2023-09-12 | 2028-05-01 | 312 N. Houston Lake Blvd | 32.6249 | -83.6881 | 2006 | American Darling | 5.25 | 12 | 3 | 2.5 | 0.9
40 | 312 N. Houston Lake Blvd | 32.6249 | -83.6881 | 45 | 40 | 25 / 25 (1678) | Blue | 2023-09-27 | 2028-05-01 | N. Houston Lake Blvd & Bassett Street | 32.6267 | -83.6892 | 2006 | American Darling | 5.25 | 12 | 3 | 2.5 | 0.9
41 | 108 Gunn Road / Jacob's Ladder | 32.6239 | -83.689 | 54 | 50 | 30 / 30 (1838) | Blue | 2022-09-14 | 2027-05-01 | 202 Gunn Road / U-Save-It Pharmacy | 32.624 | -83.6911 | 1998 | Mueller | 5.25 | 12 | 3 | 2.5 | 0.9
42 | Margie Drive / Water Tower | 32.6248 | -83.6899 | 52 | 50 | 35 / 35 (1985) | Blue | 2022-09-14 | 2027-05-01 | 202 Gunn Road / U-Save-It Pharmacy | 32.624 | -83.6911 | 2000 | Mueller | 5.25 | 12 | 3 | 2.5 | 0.9
43 | 202 Gunn Road / U-Save-It Pharmacy | 32.624 | -83.6911 | 52 | 48 | 22 / 22 (1574) | Blue | 2022-09-14 | 2027-05-01 | 206 Gunn Road / Library | 32.6241 | -83.6926 | 2003 | Mueller | 5.25 | 12 | 3 | 2.5 | 0.9
44 | 206 Gunn Road / Library | 32.6241 | -83.6926 | 52 | 46 | 27 / 27 (1744) | Blue | 2022-09-14 | 2027-05-01 | 202 Gunn Road / U-Save-It Pharmacy | 32.624 | -83.6911 | 2010 | American Darling | 5.25 | 12 | 3 | 2.5 | 0.9
45 | N. Houston Lake Blvd & Mustang Alley | 32.6285 | -83.6896 | 54 | 52 / 50 | 45 / 25 - 25 (1678) | Blue | 2025-07-30 | 2030-05-01 | N. Houston Lake Blvd & Miller Drive | 32.6299 | -83.6896 | 2006 | American Darling | 5.25 | 12 | 3 | 2.5 | 0.9
46 | N. Houston Lake Blvd & Miller Drive | 32.6299 | -83.6896 | 54 | 54 / 50 | 45 / 25 - 25 (1678) | Blue | 2025-07-30 | 2030-05-01 | 500 N. Houston Lake Blvd / Front of Fire Station | 32.6302 | -83.6896 | 2006 | American Darling | 5.25 | 12 | 3 | 2.5 | 0.9
47 | 500 N. Houston Lake Blvd / Front of Fire Station | 32.6302 | -83.6896 | 58 | 56 / 52 | 45 / 20 - 20 (1500) | Blue | 2025-07-30 | 2030-05-01 | 510 N. Houston Lake Blvd / Certified Measurements | 32.631 | -83.6896 | 2020 | American Darling | 5.25 | 12 | 3 | 2.5 | 0.9
48 | 500 N. Houston Lake Blvd / Behind Fire Station | 32.6301 | -83.689 | 58 | 54 / 46 | 45 / 25 - 25 (1678) | Blue | 2025-07-30 | 2030-05-01 | Miller Drive & Miller Court | 32.6299 | -83.6885 | 1959 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
49 | Miller Drive & Miller Court | 32.6299 | -83.6885 | 60 | 54 / 46 | 45 / 20 - 20 (1500) | Blue | 2025-07-30 | 2030-05-01 | Miller Drive & Garvin Drive | 32.6299 | -83.6866 | 1962 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
50 | Miller Drive & Garvin Drive | 32.6299 | -83.6866 | 58 | 54 / 42 | 45 / 25 - 25 (1678) | Blue | 2025-07-30 | 2030-05-01 | Miller Drive & Miller Court | 32.6299 | -83.6885 | 1962 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
51 | 104 Virginia Drive | 32.6289 | -83.6855 | 58 | 50 / 40 | 40 / 20 - 20 (1500) | Blue | 2025-07-30 | 2030-05-01 | Virginia Drive & Davis Drive | 32.629 | -83.6844 | 1962 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
52 | Virginia Drive & Davis Drive | 32.629 | -83.6844 | 60 | 52 / 40 | 40 / 25 - 25 (1678) | Blue | 2025-07-30 | 2030-05-01 | 104 Virginia Drive | 32.6289 | -83.6855 | 1962 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
53 | Wilson Drive & Davis Drive | 32.6316 | -83.6842 | 68 | 60 / 48 | 50 / 25 - 25 (1678) | Blue | 2025-07-30 | 2030-05-01 | Mason Drive & Wilson Drive | 32.6317 | -83.6852 | 2018 | M & H Valve Company | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
54 | 405 Davis Drive | 32.6323 | -83.6838 | 70 | 64 / 56 | 55 / 20 - 20 (1500) | Blue | 2025-07-30 | 2030-05-01 | E. Thomson Drive & Mason Drive | 32.6341 | -83.6837 | 1962 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
55 | E. Thomson Drive & Mason Drive | 32.6341 | -83.6837 | 82 | 78 / 70 | 45 / 20 - 20 (1500) | Blue | 2025-07-30 | 2030-05-01 | 405 Davis Drive | 32.6323 | -83.6838 | 1962 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
56 | Mason Drive & Wilson Drive | 32.6317 | -83.6852 | 66 | 58 / 52 | 5 / 5 - 5 (750) | Orange | 2025-07-15 | 2030-05-01 | 201 Wilson Drive | 32.6318 | -83.6863 | 2018 | M & H Valve Company | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
57 | 110 Mason Drive | 32.6306 | -83.6853 | 60 | 54 / 40 | 50 / 25 - 25 (1678) | Blue | 2025-07-30 | 2030-05-01 | Mason Drive & Wilson Drive | 32.6317 | -83.6852 | 1976 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
58 | 201 Wilson Drive | 32.6318 | -83.6863 | 64 | 60 / 52 | 10 / 10 - 10 (1061) | Green | 2025-07-15 | 2030-05-01 | 103 Wilson Drive | 32.6318 | -83.688 | 2018 | M & H Valve Company | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
59 | 103 Wilson Drive | 32.6318 | -83.688 | 64 | 58 / 48 | 10 / 5 - 5 (750) | Orange | 2025-07-15 | 2030-05-01 | 201 Wilson Drive | 32.6318 | -83.6863 | 2017 | M & H Valve Company | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
60 | Walker Drive & Lee Street | 32.6325 | -83.6875 | 64 | 52 / 46 | 45 / 25 - 25 (1678) | Blue | 2025-06-30 | 2030-05-01 | Walker Drive & E. Thomson Drive | 32.6342 | -83.6875 | 1964 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
61 | Walker Drive & E. Thomson Drive | 32.6342 | -83.6875 | 66 | 52 / 44 | 40 / 30 - 30 (1838) | Blue | 2025-06-30 | 2030-05-01 | E. Thomson Drive & Lee Street | 32.6343 | -83.6863 | 1964 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
62 | E. Thomson Drive & Lee Street | 32.6343 | -83.6863 | 70 | 56 / 46 | 45 / 25 - 25 (1678) | Blue | 2025-06-30 | 2030-05-01 | Walker Drive & E. Thomson Drive | 32.6342 | -83.6875 | 1964 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
63 | 107 Manchester Court | 32.6302 | -83.6833 | 68 | 56 / 52 | 50 / 40 - 40 (2122) | Blue | 2025-06-30 | 2030-05-01 | Wilson Drive & Davis Drive | 32.6316 | -83.6842 | 1989 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
64 | 611 Wilson Drive | 32.6307 | -83.6808 | 72 | 66 / 62 | 50 / 40 - 40 (2122) | Blue | 2025-06-30 | 2030-05-01 | Wilson Drive & Davis Drive | 32.6316 | -83.6842 | 1973 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
65 | Collins Avenue & Collins Estates Avenue | 32.6328 | -83.6798 | 74 | 68 / 58 | 55 / 45 - 45 (2251) | Blue | 2025-06-30 | 2030-05-01 | Collins Estates Avenue & Parker Lane | 32.6329 | -83.6771 | 1973 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
66 | Collins Avenue & Crestwood Road | 32.6369 | -83.6793 | 70 | 48 | 20 / 20 (1500) | Blue | 2024-07-08 | 2029-05-01 | 104 Crestwood Road | 32.6366 | -83.6784 | 1984 | Kennedy | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
67 | 104 Crestwood Road | 32.6366 | -83.6784 | 78 | 48 | 10 / 10 (1061) | Green | 2024-07-08 | 2029-05-01 | Crestwood Road & Crestwood Circle | 32.6372 | -83.6751 | 1978 | Mueller | 5.25 | 6 | 2 | 2.5 | 0.9
68 | Crestwood Road & Crestwood Circle | 32.6372 | -83.6751 | 70 | 16 | 20 / 20 (1500) | Blue | 2024-07-08 | 2029-05-01 | 105 Crestwood Circle | 32.6357 | -83.6752 | 1978 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
69 | 105 Crestwood Circle | 32.6357 | -83.6752 | 94 | 40 | 5 / 5 (750) | Orange | 2024-07-08 | 2029-05-01 | Crestwood Circle & Crestwood Court | 32.6355 | -83.6722 | 1978 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
70 | Crestwood Circle & Crestwood Court | 32.6355 | -83.6722 | 68 | 44 | 10 / 10 (1061) | Green | 2024-07-08 | 2029-05-01 | Crestwood Circle & Crestridge Court | 32.6368 | -83.6713 | 1978 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
71 | 112 Crestwood Court | 32.6362 | -83.6742 | 80 | 14 | 10 / 10 (1061) | Green | 2024-07-08 | 2029-05-01 | Crestwood Circle & Crestwood Court | 32.6355 | -83.6722 | 1978 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
72 | Crestwood Circle & Crestridge Court | 32.6368 | -83.6713 | 78 | 34 | 10 / 10 (1061) | Green | 2024-07-08 | 2029-05-01 | Crestwood Road & Crestwood Circle | 32.6372 | -83.6751 | 1986 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
73 | 810 Collins Avenue | 32.639 | -83.6785 | 65 | 40 | 15 / 15 (1300) | Green | 2023-09-27 | 2028-05-01 | Collins Avenue & Crestwood Road | 32.6369 | -83.6793 | 1984 | Kennedy | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
74 | Bauman Drive & Brown Drive | 32.6384 | -83.675 | 52 | 18 | 10 / 10 (1061) | Green | 2024-07-08 | 2029-05-01 | Crestwood Road & Crestwood Circle | 32.6372 | -83.6751 | 1984 | Kennedy | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
75 | Collins Avenue & Anthony Avenue | 32.6409 | -83.6786 | 55 | 24 | 15 / 15 (1300) | Green | 2023-09-27 | 2028-05-01 | 810 Collins Avenue | 32.639 | -83.6785 | 1984 | Kennedy | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
76 | 914 Collins Avenue | 32.6432 | -83.6806 | 60 | 50 | 25 / 25 (1678) | Blue | 2023-09-27 | 2028-05-01 | Collins Avenue & Anthony Avenue | 32.6409 | -83.6786 | 1984 | Kennedy | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
77 | 1004 Collins Avenue | 32.6432 | -83.6848 | 58 | 44 | 20 / 20 (1500) | Blue | 2021-06-02 | 2026-05-01 | Collins Avenue & Surrey Drive | 32.6433 | -83.6878 | 1973 | Dresser | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
78 | Collins Avenue & Surrey Drive | 32.6433 | -83.6878 | 58 | 50 | 18 / 18 (1424) | Green | 2021-06-02 | 2026-05-01 | Surrey Drive & Cherry Court | 32.6461 | -83.6875 | 1978 | American Darling | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
79 | Surrey Drive & Cherry Court | 32.6461 | -83.6875 | 42 | 32 | 38 / 38 (2069) | Blue | 2021-06-02 | 2026-05-01 | Collins Avenue & Surrey Drive | 32.6433 | -83.6878 | 1980 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
80 | 204 Eagle Trace Drive | 32.6449 | -83.6893 | 60 | 42 | 20 / 20 (1500) | Blue | 2024-08-22 | 2029-05-01 | 142 Eagle Trace Drive | 32.646 | -83.6889 | 1997 | Dresser | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
81 | 142 Eagle Trace Drive | 32.646 | -83.6889 | 58 | 40 | 20 / 20 (1500) | Blue | 2024-08-22 | 2029-05-01 | 204 Eagle Trace Drive | 32.6449 | -83.6893 | 1997 | Dresser | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
82 | 118 Eagle Trace Drive | 32.6449 | -83.6885 | 58 | 48 | 20 / 20 (1500) | Blue | 2024-08-22 | 2029-05-01 | 142 Eagle Trace Drive | 32.646 | -83.6889 | 1997 | Dresser | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
83 | 213 Brianna Drive | 32.6453 | -83.6899 | 58 | 52 | 15 / 15 (1300) | Green | 2024-08-22 | 2029-05-01 | 105 Brianna Drive | 32.6449 | -83.691 | 1997 | Dresser | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
84 | 105 Brianna Drive | 32.6449 | -83.691 | 60 | 40 | 30 / 30 (1838) | Blue | 2024-08-22 | 2029-05-01 | 213 Brianna Drive | 32.6453 | -83.6899 | 1997 | Dresser | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
85 | Brianna Drive & N. Houston Lake Blvd | 32.6446 | -83.6916 | 60 | 46 | 30 / 30 (1838) | Blue | 2024-08-22 | 2029-05-01 | 105 Brianna Drive | 32.6449 | -83.691 | 1978 | American Darling | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
86 | Collins Avenue & N. Houston Lake Blvd | 32.6431 | -83.6902 | 44 | 34 | 20 / 20 (1500) | Blue | 2024-08-22 | 2029-05-01 | Brianna Drive & N. Houston Lake Blvd | 32.6446 | -83.6916 | 2014 | American Darling | 5.25 | 12 | 3 | 2.5 | 0.9
87 | 812 N. Houston Lake Blvd | 32.6413 | -83.6895 | 62 | 58 / 54 | 45 / 45 - 45 (2251) | Blue | 2025-06-30 | 2030-05-01 | Collins Avenue & N. Houston Lake Blvd | 32.6431 | -83.6902 | 1978 | American Darling | 5.25 | 12 | 3 | 2.5 | 0.9
88 | N. Houston Lake Blvd & Brantley Road | 32.639 | -83.6895 | 84 | 70 | 35 / 35 (1986) | Blue | 2021-05-19 | 2026-05-01 | 710 N. Houston Lake Blvd | 32.636 | -83.6896 | 1978 | American Darling | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
89 | Brantley Road & Ridgewood Drive | 32.6372 | -83.6874 | 90 | 75 | 30 / 30 (1838) | Blue | 2023-09-12 | 2028-05-01 | Ridgewood Drive & Shamrock Drive | 32.6382 | -83.6872 | 1978 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
90 | Ridgewood Drive & Shamrock Drive | 32.6382 | -83.6872 | 84 | 70 | 16 / 16 (1342) | Green | 2021-05-19 | 2026-05-01 | Ridgewood Drive & Lansbury Drive | 32.6404 | -83.6876 | 1978 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
91 | Ridgewood Drive & Lansbury Drive | 32.6404 | -83.6876 | 70 | 44 | 12 / 12 (1163) | Green | 2021-05-19 | 2026-05-01 | Ridgewood Drive & Shamrock Drive | 32.6382 | -83.6872 | 1978 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
92 | 201 S. Cambridge Drive | 32.6412 | -83.686 | 70 | 50 | 10 / 10 (1061) | Green | 2021-05-19 | 2026-05-01 | 307 S. Cambridge Drive | 32.6395 | -83.6862 | 1978 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
93 | 307 S. Cambridge Drive | 32.6395 | -83.6862 | 78 | 20 | 12 /12 (1163) | Green | 2021-05-19 | 2026-05-01 | 201 S. Cambridge Drive | 32.6412 | -83.686 | 1991 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
94 | 509 S. Cambridge Drive | 32.6381 | -83.6853 | 70 | 40 | 14 / 14 (1256) | Green | 2021-05-19 | 2026-05-01 | 307 S. Cambridge Drive | 32.6395 | -83.6862 | 1991 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
95 | 322 Brantley Road / Lot 6 | 32.6399 | -83.6816 | 58 | 4 / 0 | 5 / 2 - 2 (475) | Red | 2025-06-30 | 2028-05-01 | 322 Brantley Road / Lot 18 | 32.6393 | -83.6817 | 1987 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
96 | 322 Brantley Road / Lot 18 | 32.6393 | -83.6817 | 64 | 14 / 12 | 5 / 3 - 3 (581) | Orange | 2025-06-30 | 2028-05-01 | 322 Brantley Road / Lot 6 | 32.6399 | -83.6816 | 1987 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
97 | Brantley Road & Calvin Court | 32.6406 | -83.683 | 44 | 20 | 10 / 10 (1061) | Green | 2023-09-12 | 2028-05-01 | 213 Brantley Road | 32.6383 | -83.6825 | 1975 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
98 | 213 Brantley Road | 32.6383 | -83.6825 | 70 | 36 | 25 / 25 (1678) | Blue | 2023-09-12 | 2028-05-01 | 205 Brantley Road | 32.6364 | -83.683 | 1975 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
99 | 205 Brantley Road | 32.6364 | -83.683 | 86 | 66 | 20 / 20 (1500) | Blue | 2023-09-12 | 2028-05-01 | 123 Brantley Road | 32.6361 | -83.6856 | 1975 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
100 | 206 Brantley Road / Down Driveway | 32.6357 | -83.6825 | 84 | 60 | 15 / 15 (1300) | Green | 2023-09-12 | 2028-05-01 | 205 Brantley Road | 32.6364 | -83.683 | 1975 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
101 | 123 Brantley Road | 32.6361 | -83.6856 | 92 | 70 | 20 / 20 (1500) | Blue | 2023-09-12 | 2028-05-01 | Brantley Road & Ridgewood Drive | 32.6372 | -83.6874 | 1975 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
102 | 710 N. Houston Lake Blvd | 32.636 | -83.6896 | 70 | 68 / 66 | 45 / 35 - 35 (1985) | Blue | 2025-06-30 | 2030-05-01 | 812 N. Houston Lake Blvd | 32.6413 | -83.6895 | 2006 | American Darling | 5.25 | 12 | 3 | 2.5 | 0.9
103 | 202 Thomson Street / Across From | 32.6347 | -83.6906 | 60 | 54 / 52 | 30 / 15 - 15 (1300) | Green | 2025-06-30 | 2030-05-01 | 211 Northpointe Drive | 32.633 | -83.692 | 1995 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
104 | 401 Thomson Road | 32.6348 | -83.6968 | 58 | 46 / 34 | 50 / 20 - 20 (1500) | Blue | 2025-06-30 | 2030-05-01 | Thomson Road / Bottom of Hill | 32.6348 | -83.7005 | 1984 | Kennedy | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
105 | Thomson Road / Bottom of Hill | 32.6348 | -83.7005 | 70 | 58 / 50 | 45 / 30 - 30 (1838) | Blue | 2025-06-30 | 2030-05-01 | Thomson Road / Village Walk | 32.6344 | -83.704 | 1999 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
106 | Thomson Road / Village Walk | 32.6344 | -83.704 | 70 | 60 / 50 | 35 / 30 - 30 (1838) | Blue | 2025-06-30 | 2030-05-01 | Thomson Road / Bottom of Hill | 32.6348 | -83.7005 | 1995 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
107 | 105 Ginny Drive | 32.6358 | -83.6983 | 65 | 50 / 40 | 40 / 30 - 30 (1838) | Blue | 2025-07-01 | 2030-05-01 | 401 Thomson Road | 32.6348 | -83.6968 | 1983 | Kennedy | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
108 | Pine Terrace & Harold Drive | 32.6358 | -83.6943 | 60 | 40 / 30 | 40 / 20 - 20 (1500) | Blue | 2025-07-01 | 2030-05-01 | Harold Drive & Larry Drive | 32.6357 | -83.6923 | 1978 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
109 | Harold Drive & Larry Drive | 32.6357 | -83.6923 | 64 | 46 / 42 | 42 / 15 - 15 (1300) | Green | 2025-07-01 | 2030-05-01 | Pine Terrace & Harold Drive | 32.6358 | -83.6943 | 1978 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
110 | Northpointe Drive & Charter Court | 32.6337 | -83.6913 | 60 | 46 / 24 | 30 / 10 - 10 (1061) | Green | 2025-07-01 | 2030-05-01 | 211 Northpointe Drive | 32.633 | -83.692 | 2002 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
111 | 211 Northpointe Drive | 32.633 | -83.692 | 58 | 42 / 26 | 35 / 10 - 10 (1061) | Green | 2025-07-01 | 2030-05-01 | Northpointe Drive & Charter Court | 32.6337 | -83.6913 | 2002 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
112 | 301 Thomson Street / NE Entrance Bus Ramp | 32.6346 | -83.6928 | 58 | 48 / 40 | 40 / 15 - 15 (1300) | Green | 2025-07-01 | 2026-05-01 | 301 Thomson Street / NE Corner Bus Ramp | 32.6344 | -83.6931 | 2003 | American Darling | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
113 | 301 Thomson Street / NE Corner Bus Ramp | 32.6344 | -83.6931 | 50 | 40 | 18 / 18 (1424) | Green | 2021-06-07 | 2026-05-01 | 301 Thomson Street / E Side Bus Ramp | 32.6332 | -83.6929 | 2003 | American Darling | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
114 | 301 Thomson Street / E Side Bus Ramp | 32.6332 | -83.6929 | 50 | 40 | 18 / 18 (1424) | Green | 2021-06-07 | 2026-05-01 | 301 Thomson Street / S Side Cafeteria | 32.6327 | -83.6934 | 2003 | American Darling | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
115 | 301 Thomson Street / S Side Cafeteria | 32.6327 | -83.6934 | 50 | 38 | 15 / 15 (1300) | Green | 2021-06-07 | 2026-05-01 | 301 Thomson Street / S Side Field | 32.6329 | -83.6946 | 2003 | American Darling | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
116 | 301 Thomson Street / S Side Field | 32.6329 | -83.6946 | 50 | 38 | 15 / 15 (1300) | Green | 2021-06-07 | 2026-05-01 | 301 Thomson Street / S Side Cafeteria | 32.6327 | -83.6934 | 2003 | American Darling | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
117 | 301 Thomson Street / NW Entrance Gymnasium | 32.6347 | -83.6943 | 60 | 45 | 25 / 25 (1678) | Blue | 2021-06-07 | 2026-05-01 | 301 Thomson Street / NW Corner Main Building | 32.6344 | -83.6941 | 2003 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
118 | 301 Thomson Street / NW Corner Main Building | 32.6344 | -83.6941 | 50 | 40 | 18 / 18 (1424) | Green | 2021-06-07 | 2026-05-01 | 301 Thomson Street / NW Corner Gymnasium | 32.6336 | -83.6951 | 2003 | American Darling | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
119 | 301 Thomson Street / NW Corner Gymnasium | 32.6336 | -83.6951 | 50 | 40 | 18 / 18 (1424) | Green | 2021-06-07 | 2026-05-01 | 301 Thomson Street / NW Corner Main Building | 32.6344 | -83.6941 | 2003 | American Darling | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
120 | 630 N. Houston Lake Blvd / Post Office | 32.6343 | -83.6895 | 64 | 62 / 58 | 50 / 30 - 30 (1838) | Green | 2025-07-07 | 2030-05-01 | 710 N. Houston Lake Blvd | 32.636 | -83.6896 | 2006 | American Darling | 5.25 | 12 | 3 | 2.5 | 0.9
121 | 612 N. Houston Lake Blvd / Lions of Centerville | 32.6328 | -83.6895 | 60 | 58 / 54 | 50 / 25 - 25 (1678) | Blue | 2025-07-07 | 2030-05-01 | 630 N. Houston Lake Blvd / Post Office | 32.6343 | -83.6895 | 2006 | American Darling | 5.25 | 12 | 3 | 2.5 | 0.9
122 | 510 N. Houston Lake Blvd / Certified Measurements | 32.631 | -83.6896 | 58 | 58 / 52 | 50 / 35 - 35 (1985) | Blue | 2025-07-07 | 2030-05-01 | 612 N. Houston Lake Blvd / Lions of Centerville | 32.6328 | -83.6895 | 2006 | American Darling | 5.25 | 12 | 3 | 2.5 | 0.9
123 | 2612 Elberta Road | 32.6301 | -83.6745 | 78 | 24 | 6 / 6 (822) | Orange | 2023-10-04 | 2028-05-01 | Elberta Road & Ridge Bend Drive | 32.6309 | -83.6716 | 1979 | American Darling | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
124 | Elberta Road & Ridge Bend Drive | 32.6309 | -83.6716 | 84 | 68 | 20 / 20 (1500) | Blue | 2023-10-04 | 2028-05-01 | 2503 Elberta Road / Main Entrance | 32.6314 | -83.6707 | 1984 | Kennedy | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
125 | 2503 Elberta Road / Main Entrance | 32.6314 | -83.6707 | 90 | 62 | 30 / 30 (1838) | Blue | 2023-09-27 | 2028-05-01 | 2503 Elberta Road / Inside Fence | 32.6319 | -83.6709 | 2016 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
126 | 2503 Elberta Road / Inside Fence | 32.6319 | -83.6709 | 88 | 54 | 20 / 20 (1500) | Blue | 2023-09-27 | 2028-05-01 | 2503 Elberta Road / Main Entrance | 32.6314 | -83.6707 | 2016 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
127 | 2502 Elberta Road | 32.6315 | -83.6695 | 95 | 80 | 35 / 35 (1985) | Blue | 2023-09-27 | 2028-05-01 | Elberta Road & Ridge Bend Drive | 32.6309 | -83.6716 | 1998 | American Darling | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
128 | Northridge Drive & Ridge Bend Drive | 32.6271 | -83.6711 | 74 | 30 | 10 / 10 (1061) | Green | 2023-09-28 | 2028-05-01 | 117 Ridge Bend Drive | 32.6287 | -83.6708 | 1989 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
129 | 117 Ridge Bend Drive | 32.6287 | -83.6708 | 76 | 50 | 15 / 15 (1300) | Green | 2023-09-28 | 2028-05-01 | Northridge Drive & Ridge Bend Drive | 32.6271 | -83.6711 | 1991 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
130 | Ridge Bend Drive & Cross Ridge Drive (Lower) | 32.6305 | -83.6704 | 78 | 56 | 15 / 15 (1300) | Green | 2023-09-28 | 2028-05-01 | 117 Ridge Bend Drive | 32.6287 | -83.6708 | 1991 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
131 | Ridge Bend Drive & Cross Ridge Drive (Upper) | 32.6302 | -83.6719 | 80 | 58 | 20 / 20 (1500) | Blue | 2023-09-28 | 2028-05-01 | 237 Ridge Bend Drive | 32.6287 | -83.6719 | 1991 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
132 | 237 Ridge Bend Drive | 32.6287 | -83.6719 | 78 | 50 | 15 / 15 (1300) | Green | 2023-09-28 | 2028-05-01 | 219 Ridge Bend Drive | 32.6269 | -83.6723 | 1990 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
133 | 219 Ridge Bend Drive | 32.6269 | -83.6723 | 74 | 52 | 10 / 10 (1061) | Green | 2023-09-28 | 2028-05-01 | 211 Ridge Bend Drive | 32.6258 | -83.6718 | 1988 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
134 | 211 Ridge Bend Drive | 32.6258 | -83.6718 | 70 | 35 | 10 / 10 (1061) | Green | 2023-09-28 | 2028-05-01 | Northridge Drive & Ridge Bend Drive | 32.6271 | -83.6711 | 1989 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
135 | 104 Industrial Way | 32.6313 | -83.6663 | 92 | 90 / 90 | 40 / 15 - 15 (1300) | Green | 2025-07-07 | 2029-05-01 | Carl Vinson Pkwy & Industrial Way | 32.6323 | -83.6666 | 1994 | Dresser | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
136 | 104 Commercial Alley | 32.6366 | -83.663 | 62 | 42 / 24 | 35 / 10 - 10 (1061) | Green | 2025-07-07 | 2030-05-01 | 815 Carl Vinson Pkwy / Across From Elite PCH | 32.6355 | -83.6626 | 1988 | American Darling | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
137 | 814 Carl Vinson Pkwy / Bateman Road | 32.6357 | -83.6608 | 64 | 60 / 60 | 35 / 10 - 10 (1061) | Green | 2025-07-07 | 2030-05-01 | 815 Carl Vinson Pkwy / Across From Elite PCH | 32.6355 | -83.6626 | 1988 | American Darling | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
138 | 1B Ola Drive | 32.6339 | -83.6587 | 52 | 42 | 45 / 45 (2251) | Blue | 2024-08-28 | 2029-05-01 | 3151 Mason Drive | 32.6328 | -83.6619 | 1984 | Kennedy | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
139 | 3151 Mason Drive | 32.6328 | -83.6619 | 52 | 44 | 25 / 25 (1678) | Blue | 2024-08-28 | 2029-05-01 | 1B Ola Drive | 32.6339 | -83.6587 | 1984 | Kennedy | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
140 | 815 Carl Vinson Pkwy / Across From Elite PCH | 32.6355 | -83.6626 | 64 | 60 / 58 | 40 / 20 - 20 (1500) | Green | 2025-07-07 | 2030-05-01 | 949 Carl Vinson Pkwy | 32.6375 | -83.6609 | 1988 | American Darling | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
141 | 949 Carl Vinson Pkwy | 32.6375 | -83.6609 | 62 | 32 | 15 / 15 (1300) | Green | 2022-08-19 | 2027-05-01 | Carl Vinson Pkwy & Woodhaven Road | 32.6395 | -83.6608 | 1971 | Dresser | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
142 | Carl Vinson Pkwy & Woodhaven Road | 32.6395 | -83.6608 | 62 | 38 | 5 / 5 (750) | Orange | 2022-08-19 | 2027-05-01 | Carl Vinson Pkwy & Durango Drive | 32.6416 | -83.6608 | 1988 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
143 | 204 Woodhaven Road | 32.6396 | -83.6629 | 42 | 22 | 20 / 20 (1500) | Blue | 2024-08-28 | 2029-05-01 | 302 Woodhaven Road | 32.6395 | -83.6653 | 1978 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
144 | 302 Woodhaven Road | 32.6395 | -83.6653 | 56 | 24 | 20 / 20 (1500) | Blue | 2024-08-28 | 2029-05-01 | Woodhaven Road & Dogwood Glen | 32.6388 | -83.6678 | 1978 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
145 | Woodhaven Road & Dogwood Glen | 32.6388 | -83.6678 | 70 | 40 | 20 / 20 (1500) | Blue | 2024-08-28 | 2029-05-01 | Woodhaven Road & Willow Glen | 32.6376 | -83.6678 | 1978 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
146 | Woodhaven Road & Willow Glen | 32.6376 | -83.6678 | 70 | 44 | 10 / 10 (1061) | Green | 2024-08-28 | 2029-05-01 | Woodhaven Road & Brantwood Drive | 32.637 | -83.6659 | 1978 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
147 | Woodhaven Road & Brantwood Drive | 32.637 | -83.6659 | 68 | 40 | 10 / 10 (1061) | Green | 2024-08-28 | 2029-05-01 | 104 Brantwood Drive | 32.635 | -83.6656 | 1973 | Kennedy | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
148 | 104 Brantwood Drive | 32.635 | -83.6656 | 72 | 64 / 58 | 40 / 12 - 12 (1163) | Green | 2025-07-10 | 2029-05-01 | Woodhaven Road & Brantwood Drive | 32.637 | -83.6659 | 1972 | Kennedy | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
149 | Carl Vinson Pkwy & Willow Glen | 32.6327 | -83.6667 | 82 | 80 / 80 | 8 / 0 - 0 (0) | Red | 2025-07-10 | 2030-05-01 | Carl Vinson Pkwy & Eldorado Avenue | 32.6346 | -83.6641 | 1978 | Dresser | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
150 | Willow Glen & Cedar Glen Court | 32.6357 | -83.6671 | 68 | 42 | 10 / 10 (1061) | Green | 2024-08-28 | 2029-05-01 | 107 Cedar Glen Court | 32.6352 | -83.6686 | 1978 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
151 | 107 Cedar Glen Court | 32.6352 | -83.6686 | 76 | 28 | 20 / 20 (1500) | Blue | 2024-07-03 | 2029-05-01 | Willow Glen & Cedar Glen Court | 32.6357 | -83.6671 | 1978 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
152 | Carl Vinson Pkwy & Eldorado Avenue | 32.6346 | -83.6641 | 72 | 62 / 52 | 35 / 12 - 12 (1163) | Green | 2025-07-10 | 2030-05-01 | 815 Carl Vinson Pkwy / Across From Elite PCH | 32.6355 | -83.6626 | 1988 | American Darling | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
153 | 104 Eldorado Avenue | 32.6359 | -83.6641 | 54 | 48 / 40 | 23 / 5 - 5 (750) | Orange | 2025-07-10 | 2030-05-01 | 114 Eldorado Avenue | 32.6381 | -83.6641 | 2004 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
154 | 114 Eldorado Avenue | 32.6381 | -83.6641 | 54 | 42 / 20 | 40 / 15 - 15 (1300) | Green | 2025-07-10 | 2030-05-01 | 104 Eldorado Avenue | 32.6359 | -83.6641 | 1970 | Dresser | 5.25 | 6 | 2 | 2.5 | 0.9
155 | Carl Vinson Pkwy & Durango Drive | 32.6416 | -83.6608 | 60 | 30 | 5 / 5 (750) | Orange | 2022-08-19 | 2027-05-01 | Carl Vinson Pkwy & Scarborough Road | 32.643 | -83.6607 | 1959 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
156 | Durango Drive & Velencia Circle | 32.6414 | -83.6621 | 46 | 30 | 5 / 5 (750) | Orange | 2024-07-03 | 2029-05-01 | 237 Valencia Circle | 32.6421 | -83.6647 | 1970 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
157 | 237 Valencia Circle | 32.6421 | -83.6647 | 46 | 18 | 5 / 5 (750) | Orange | 2024-07-03 | 2029-05-01 | Durango Drive & Velencia Circle | 32.6414 | -83.6621 | 1970 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
158 | 213 Valencia Circle | 32.6406 | -83.6665 | 40 | 38 | 5 / 5 (750) | Orange | 2024-07-03 | 2029-05-01 | 237 Valencia Circle | 32.6421 | -83.6647 | 1972 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
159 | Valencia Circle & Monteigo Drive | 32.6404 | -83.6644 | 32 | 20 | 10 / 10 (1061) | Green | 2024-07-03 | 2029-05-01 | 213 Valencia Circle | 32.6406 | -83.6665 | 1972 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
160 | Monteigo Drive & Monteigo Court | 32.6412 | -83.6646 | 50 | 10 | 15 / 15 (1300) | Green | 2024-08-20 | 2029-05-01 | Valencia Circle & Monteigo Drive | 32.6404 | -83.6644 | 1972 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
161 | Dogwood Glen & Pine Glen Court | 32.64 | -83.6689 | 70 | 40 | 5 / 5 (750) | Orange | 2024-08-20 | 2029-05-01 | 108 Pine Glen Court | 32.6402 | -83.6674 | 2000 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
162 | 108 Pine Glen Court | 32.6402 | -83.6674 | 42 | 10 | 10 / 10 (1061) | Green | 2024-08-20 | 2029-05-01 | Dogwood Glen & Pine Glen Court | 32.64 | -83.6689 | 1978 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
163 | Magnolia Glen & Magnolia Glen Court | 32.6397 | -83.6722 | 60 | 20 | 5 / 5 (750) | Orange | 2024-08-20 | 2029-05-01 | 207 Magnolia Glen | 32.641 | -83.6726 | 1995 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
164 | 207 Magnolia Glen | 32.641 | -83.6726 | 56 | 0 | 5 / 5 (750) | Orange | 2024-08-20 | 2029-05-01 | Magnolia Glen & Magnolia Glen Court | 32.6397 | -83.6722 | 1995 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
165 | Dogwood Glen & Persimmon Glen Court | 32.6417 | -83.6686 | 74 | 26 | 20 / 20 (1500) | Blue | 2023-09-22 | 2028-05-01 | Dogwood Glen & Pine Glen Court | 32.64 | -83.6689 | 1978 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
166 | 106 Persimmon Glen Court | 32.6412 | -83.6679 | 80 | 38 | 10 / 10 (1061) | Green | 2023-09-22 | 2028-05-01 | Dogwood Glen & Persimmon Glen Court | 32.6417 | -83.6686 | 1978 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
167 | 104 Redbud Glen Court | 32.6428 | -83.6666 | 60 | 28 | 10 / 10 (1061) | Green | 2023-09-22 | 2028-05-01 | Dogwood Glen & Persimmon Glen Court | 32.6417 | -83.6686 | 1978 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
168 | Dogwood Glen & Hickory Glen | 32.6441 | -83.6669 | 62 | 24 | 10 / 10 (1061) | Green | 2023-09-22 | 2028-05-01 | 213 Hickory Glen & Red Oak Glen | 32.6445 | -83.6699 | 1977 | Kennedy | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
169 | 213 Hickory Glen & Red Oak Glen | 32.6445 | -83.6699 | 80 | 22 | 10 / 10 (1061) | Green | 2023-09-22 | 2028-05-01 | 101 Maple Glen Court & Hickory Glen | 32.6437 | -83.6712 | 1987 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
170 | 101 Maple Glen Court & Hickory Glen | 32.6437 | -83.6712 | 80 | 22 | 10 / 10 (1061) | Green | 2023-09-22 | 2028-05-01 | 111 Red Oak Glen & Hickory Glen | 32.6428 | -83.6701 | 1987 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
171 | 111 Red Oak Glen & Hickory Glen | 32.6428 | -83.6701 | 80 | 48 / 30 | 25 / 5 - 5 (750) | Orange | 2025-07-10 | 2028-05-01 | 409 Hickory Glen | 32.6437 | -83.669 | 1987 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
172 | 409 Hickory Glen | 32.6437 | -83.669 | 64 | 28 | 10 / 10 (1061) | Green | 2023-09-22 | 2028-05-01 | 111 Red Oak Glen & Hickory Glen | 32.6428 | -83.6701 | 1987 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
173 | Carl Vinson Pkwy & Westover Drive | 32.6454 | -83.6607 | 60 | 30 | 5 / 5 (750) | Orange | 2022-09-14 | 2027-05-01 | 1111 Carl Vinson Pkwy | 32.6467 | -83.6607 | 1985 | Dresser | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
174 | 301 Tumbleweed Circle | 32.6464 | -83.6628 | 58 | 32 | 10 / 10 (1061) | Green | 2023-09-22 | 2028-05-01 | 201 Tumbleweed Circle & Prairie Blvd | 32.6448 | -83.6617 | 1968 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
175 | Tumbleweed Circle & Brandiron Lane | 32.6455 | -83.664 | 64 | 26 | 10 / 10 (1061) | Green | 2023-09-22 | 2028-05-01 | 301 Tumbleweed Circle | 32.6464 | -83.6628 | 1972 | Kennedy | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
176 | 400 Tumbleweed Circle & Prairie Blvd | 32.6446 | -83.6641 | 66 | 30 | 10 / 10 (1061) | Green | 2023-10-04 | 2028-05-01 | Tumbleweed Circle & Brandiron Lane | 32.6455 | -83.664 | 1973 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
177 | 201 Tumbleweed Circle & Prairie Blvd | 32.6448 | -83.6617 | 64 | 24 | 10 / 10 (1061) | Green | 2023-10-04 | 2028-05-01 | 400 Tumbleweed Circle & Prairie Blvd | 32.6446 | -83.6641 | 1955 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
178 | Prairie Blvd & Scarborough Road | 32.6448 | -83.665 | 62 | 30 | 9 / 9 (1007) | Green | 2022-08-29 | 2027-05-01 | 400 Tumbleweed Circle & Prairie Blvd | 32.6446 | -83.6641 | 1987 | Dresser | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
179 | 120 Scarborough Road | 32.643 | -83.6638 | 64 | 40 | 7 / 7 (888) | Orange | 2022-08-29 | 2027-05-01 | Prairie Blvd & Scarborough Road | 32.6448 | -83.665 | 1987 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
180 | Carl Vinson Pkwy & Scarborough Road | 32.643 | -83.6607 | 60 | 30 | 5 / 5 (750) | Orange | 2022-09-14 | 2027-05-01 | Carl Vinson Pkwy & Westover Drive | 32.6454 | -83.6607 | 1987 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
181 | 1111 Carl Vinson Pkwy | 32.6467 | -83.6607 | 60 | 32 | 14 / 14 (1256) | Green | 2022-09-14 | 2027-05-01 | Carl Vinson Pkwy & Westover Drive | 32.6454 | -83.6607 | 2016 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
182 | 2922 Watson Blvd / NE Corner of Belk Men | 32.6216 | -83.686 | 60 | 55 / 45 | 50 / 25 - 25 (1678) | Blue | 2025-07-25 | 2026-05-01 | 2922 Watson Blvd / NE Corner of Belk | 32.6212 | -83.6852 | 1993 | Mueller | 5.25 | 10 | 3 | 2.5 | 0.9
183 | 2922 Watson Blvd / NE Corner of Belk | 32.6212 | -83.6852 | 52 | 50 / 40 | 50 / 25 - 25 (1678) | Blue | 2025-07-25 | 2026-05-01 | 2922 Watson Blvd / E Side of Belk | 32.6205 | -83.6852 | 1993 | Mueller | 5.25 | 10 | 3 | 2.5 | 0.9
184 | 2922 Watson Blvd / E Side of Belk | 32.6205 | -83.6852 | 60 | 36 | 24 / 24 (1644) | Blue | 2021-05-25 | 2026-05-01 | 2922 Watson Blvd / SE Corner of Belk | 32.62 | -83.6857 | 1993 | Mueller | 5.25 | 10 | 3 | 2.5 | 0.9
185 | 2922 Watson Blvd / SE Corner of Belk | 32.62 | -83.6857 | 60 | 36 | 24 / 24 (1644) | Blue | 2021-05-25 | 2026-05-01 | 2922 Watson Blvd / JCPenney & Belk | 32.6203 | -83.6867 | 1993 | Mueller | 5.25 | 10 | 3 | 2.5 | 0.9
186 | 2922 Watson Blvd / JCPenney & Belk | 32.6203 | -83.6867 | 60 | 38 | 26 / 26 (1711) | Blue | 2021-05-25 | 2026-05-01 | 2922 Watson Blvd / S Side of JCPenney | 32.6202 | -83.6873 | 2010 | Mueller | 5.25 | 10 | 3 | 2.5 | 0.9
187 | 2922 Watson Blvd / S Side of JCPenney | 32.6202 | -83.6873 | 60 | 38 | 26 / 26 (1711) | Blue | 2021-05-25 | 2026-05-01 | 2922 Watson Blvd / JCPenney & Crunch Fitness | 32.6199 | -83.6878 | 1993 | Mueller | 5.25 | 10 | 3 | 2.5 | 0.9
188 | 2922 Watson Blvd / JCPenney & Crunch Fitness | 32.6199 | -83.6878 | 60 | 38 | 26 / 26 (1711) | Blue | 2021-05-25 | 2026-05-01 | 2922 Watson Blvd / SE Corner of Crunch Fitness | 32.6192 | -83.6885 | 1993 | Mueller | 5.25 | 10 | 3 | 2.5 | 0.9
189 | 2922 Watson Blvd / SE Corner of Crunch Fitness | 32.6192 | -83.6885 | 60 | 38 | 28 / 28 (1807) | Blue | 2021-05-25 | 2026-05-01 | 2922 Watson Blvd / W Side of Crunch Fitness | 32.6199 | -83.6893 | 1993 | Mueller | 5.25 | 10 | 3 | 2.5 | 0.9
190 | 2922 Watson Blvd / W Side of Crunch Fitness | 32.6199 | -83.6893 | 60 | 40 | 28 / 28 (1807) | Blue | 2021-05-25 | 2026-05-01 | 2922 Watson Blvd / SW Corner of Movies | 32.6208 | -83.6895 | 1993 | Mueller | 5.25 | 10 | 3 | 2.5 | 0.9
191 | 2922 Watson Blvd / SW Corner of Movies | 32.6208 | -83.6895 | 60 | 48 | 30 / 30 (1838) | Blue | 2021-05-25 | 2026-05-01 | 2922 Watson Blvd / NW Corner of Movies | 32.6214 | -83.6895 | 1994 | Mueller | 5.25 | 10 | 3 | 2.5 | 0.9
192 | 2922 Watson Blvd / NW Corner of Movies | 32.6214 | -83.6895 | 60 | 50 | 30 / 30 (1838) | Blue | 2021-05-25 | 2026-05-01 | 2922 Watson Blvd / NE Corner of Movies | 32.6217 | -83.6882 | 1994 | Mueller | 5.25 | 10 | 3 | 2.5 | 0.9
193 | 2922 Watson Blvd / NE Corner of Movies | 32.6217 | -83.6882 | 60 | 52 | 32 / 32 (1898) | Blue | 2021-05-25 | 2026-05-01 | 2922 Watson Blvd / N Side at Back Entrance | 32.6217 | -83.6881 | 2005 | Mueller | 5.25 | 10 | 3 | 2.5 | 0.9
194 | 2922 Watson Blvd / N Side at Back Entrance | 32.6217 | -83.6881 | 60 | 52 | 32 / 32 (1898) | Blue | 2021-05-25 | 2026-05-01 | 2922 Watson Blvd / NE Corner of Movies | 32.6217 | -83.6882 | 1993 | Mueller | 5.25 | 10 | 3 | 2.5 | 0.9
195 | 2970 Watson Blvd / Building 1000 (West) | 32.6227 | -83.6881 | 60 | 50 | 30 / 30 (1838) | Blue | 2021-05-25 | 2026-05-01 | 2970 Watson Blvd / Building 2000 (East) | 32.6222 | -83.6867 |  |  | 5.25 | 10 | 3 | 2.5 | 0.9
196 | 2970 Watson Blvd / Building 2000 (East) | 32.6222 | -83.6867 | 60 | 52 | 30 / 30 (1838) | Blue | 2021-05-25 | 2026-05-01 | 2970 Watson Blvd / Building 1000 (West) | 32.6227 | -83.6881 |  |  | 5.25 | 10 | 3 | 2.5 | 0.9
197 | 2924 Watson Blvd / Ole Times Buffet | 32.6187 | -83.6873 | 66 | 50 | 25 / 25 (1678) | Blue | 2021-05-25 | 2026-05-01 | 2922 Watson Blvd / SE Corner of Crunch Fitness | 32.6192 | -83.6885 | 1993 | Mueller | 5.25 | 10 | 3 | 2.5 | 0.9
198 | 2990 Watson Blvd / O'Charley's | 32.6183 | -83.6885 | 58 | 40 | 25 / 25 (1678) | Blue | 2021-05-25 | 2026-05-01 | Watson Blvd & N. Houston Lake Blvd | 32.6185 | -83.6826 | 1997 | Mueller | 5.25 | 10 | 3 | 2.5 | 0.9
199 | Carrington Lane & Autumn Court | 32.6272 | -83.6925 | 50 | 22 | 8 / 8 (949) | Orange | 2022-08-19 | 2027-05-01 | 218 Carrington Lane | 32.6256 | -83.6927 | 1995 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
200 | 218 Carrington Lane | 32.6256 | -83.6927 | 46 | 15 | 10 / 10 (1061) | Green | 2022-08-19 | 2027-05-01 | Carrington Lane & Autumn Court | 32.6272 | -83.6925 | 1995 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
201 | 114 Huntington Way | 32.6289 | -83.692 | 50 | 20 | 5 / 5 (750) | Orange | 2022-05-17 | 2027-05-01 | Carrington Lane & Autumn Court | 32.6272 | -83.6925 | 1995 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
202 | Autumn Court & Montrose Lane | 32.6269 | -83.6912 | 48 | 28 | 10 / 10 (1061) | Green | 2022-05-17 | 2027-05-01 | 130 Montrose Lane | 32.6291 | -83.6909 | 1995 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
203 | 130 Montrose Lane | 32.6291 | -83.6909 | 56 | 24 | 10 / 10 (1061) | Green | 2022-08-19 | 2027-05-01 | Autumn Court & Montrose Lane | 32.6269 | -83.6912 | 1995 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
204 | Lancaster Lane & Greenland Way | 32.6256 | -83.6914 | 50 | 18 | 5 / 5 (750) | Orange | 2022-08-19 | 2027-05-01 | Autumn Court & Montrose Lane | 32.6269 | -83.6912 | 1995 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
205 | 206 Tivoli Park Road / Right | 32.6247 | -83.7016 | 50 | 44 | 5 / 5 (750) | Orange | 2022-05-17 | 2027-05-01 | 110 Tivoli Park Road / Left | 32.6257 | -83.6991 | 1995 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
206 | 110 Tivoli Park Road / Left | 32.6257 | -83.6991 | 52 | 36 | 5 / 5 (750) | Orange | 2022-05-17 | 2027-05-01 | 206 Tivoli Park Road / Right | 32.6247 | -83.7016 | 1995 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
207 | 106 Saint Marlo Drive | 32.6239 | -83.7015 | 56 | 42 | 5 / 5 (750) | Orange | 2022-08-29 | 2027-05-01 | Saint Marlo Drive & Oros Point | 32.6246 | -83.6992 | 1995 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
208 | Saint Marlo Drive & Oros Point | 32.6246 | -83.6992 | 54 | 42 | 12 / 12 (1163) | Green | 2022-08-29 | 2027-05-01 | 507 Saint Marlo Drive | 32.6255 | -83.696 | 1998 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
209 | 507 Saint Marlo Drive | 32.6255 | -83.696 | 58 | 36 | 8 / 8 (949) | Orange | 2022-08-29 | 2027-05-01 | 528 Saint Marlo Drive | 32.6258 | -83.6939 | 2000 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
210 | 528 Saint Marlo Drive | 32.6258 | -83.6939 | 54 | 20 | 12 / 12 (1163) | Green | 2022-08-29 | 2027-05-01 | 507 Saint Marlo Drive | 32.6255 | -83.696 | 2000 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
211 | Trellis Walk & Orchard Lane | 32.6268 | -83.7005 | 52 | 50 / 50 | 5 / 0 - 0 (0) | Red | 2025-07-10 | 2028-05-01 | 117 Orchard Lane | 32.6258 | -83.7019 | 2005 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
212 | 117 Orchard Lane | 32.6258 | -83.7019 | 54 | 38 | 12 / 12 (1163) | Green | 2023-08-21 | 2028-05-01 | Fall Harvest Drive & Blossom Lane | 32.6271 | -83.7016 | 1997 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
213 | Fall Harvest Drive & Blossom Lane | 32.6271 | -83.7016 | 52 | 50 / 50 | 5 / 0 - 0 (0) | Red | 2025-07-10 | 2028-05-01 | 117 Orchard Lane | 32.6258 | -83.7019 | 1999 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
214 | Trellis Walk & Arbor Lane | 32.6278 | -83.6993 | 32 | 18 | 10 / 10 (1061) | Green | 2024-08-20 | 2029-05-01 | 213 Trellis Walk | 32.6283 | -83.6972 | 1993 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
215 | 213 Trellis Walk | 32.6283 | -83.6972 | 32 | 20 | 35 - 10 / 10 (1061) | Green | 2024-08-20 | 2029-05-01 | Trellis Walk & Grove Court | 32.6276 | -83.6937 | 1993 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
216 | Trellis Walk & Grove Court | 32.6276 | -83.6937 | 32 | 10 | 5 / 5 (750) | Orange | 2024-08-26 | 2029-05-01 | 111 Grove Court / Right | 32.6267 | -83.6953 | 1995 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
217 | 111 Grove Court / Right | 32.6267 | -83.6953 | 40 | 2 | 10 / 10 (1061) | Green | 2024-08-26 | 2029-05-01 | Trellis Walk & Grove Court | 32.6276 | -83.6937 | 1995 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
218 | 213 Grove Court / Left | 32.6289 | -83.6938 | 26 | 10 | 25 - 5 / 5 (750) | Orange | 2024-08-26 | 2029-05-01 | Trellis Walk & Grove Court | 32.6276 | -83.6937 | 1995 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
219 | 111 Arbor Lane | 32.6271 | -83.6973 | 44 | 12 | 15 / 15 (1300) | Green | 2024-08-26 | 2029-05-01 | Trellis Walk & Arbor Lane | 32.6278 | -83.6993 | 1997 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
220 | Farmington Court & Chalet Cove | 32.6292 | -83.698 | 44 | 24 | 5 / 5 (750) | Orange | 2024-08-26 | 2029-05-01 | 106 Chalet Cove | 32.6302 | -83.6967 | 2001 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
221 | 106 Chalet Cove | 32.6302 | -83.6967 | 62 | 28 | 10 / 10 (1061) | Green | 2024-08-26 | 2029-05-01 | Farmington Court & Chalet Cove | 32.6292 | -83.698 | 2002 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
222 | 107 Bretwood Court | 32.6303 | -83.6951 | 60 | 18 | 10 / 10 (1061) | Green | 2024-08-26 | 2029-05-01 | 106 Chalet Cove | 32.6302 | -83.6967 | 2005 | M & H Valve Company | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
223 | Arbor Lane & Pembroke Point | 32.6306 | -83.7001 | 60 | 38 | 20 / 20 (1500) | Blue | 2021-06-01 | 2026-05-01 | Jadestone Court & Arbor Lane | 32.6315 | -83.7003 | 2003 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
224 | 75 Pembroke Point | 32.6315 | -83.6947 | 60 | 40 | 15 / 15 (1300) | Green | 2021-06-01 | 2026-05-01 | Pembroke Point & Cross Link Trail | 32.6316 | -83.6975 | 2003 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
225 | Pembroke Point & Cross Link Trail | 32.6316 | -83.6975 | 60 | 42 | 18 / 18 (1424) | Green | 2021-06-01 | 2026-05-01 | 75 Pembroke Point | 32.6315 | -83.6947 | 2003 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
226 | Jadestone Court / Cul-de-sac | 32.6328 | -83.6967 | 60 | 40 | 20 / 20 (1500) | Blue | 2021-06-01 | 2026-05-01 | 107 Jadestone Court | 32.6325 | -83.6992 | 2004 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
227 | 107 Jadestone Court | 32.6325 | -83.6992 | 62 | 48 | 10 / 10 (1061) | Green | 2021-06-01 | 2026-05-01 | Jadestone Court / Cul-de-sac | 32.6328 | -83.6967 | 2006 | M & H Valve Company | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
228 | Jadestone Court & Arbor Lane | 32.6315 | -83.7003 | 62 | 48 | 15 / 15 (1300) | Green | 2021-06-01 | 2026-05-01 | Arbor Lane & Pembroke Point | 32.6306 | -83.7001 | 2004 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
229 | 107 Pembroke Point | 32.6303 | -83.7017 | 54 | 46 / 25 | 26 / 15 - 15 (1300) | Green | 2025-07-25 | 2030-05-01 | Pembroke Point & Bartlett Way | 32.6299 | -83.7035 | 2004 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
230 | Pembroke Point & Bartlett Way | 32.6299 | -83.7035 | 58 | 42 / 34 | 34 / 16 - 16 (1342) | Green | 2025-07-25 | 2030-05-01 | 208 Pembroke Point | 32.6307 | -83.7048 | 2004 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
231 | Macintosh Lane & Bartlett Way | 32.6276 | -83.7036 | 50 | 30 / 10 | 22 / 0 - 0 (0) | Red | 2025-07-25 | 2030-05-01 | 101 Bartlett Way | 32.6252 | -83.7039 | 2002 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
232 | 101 Bartlett Way | 32.6252 | -83.7039 | 52 | 22 / 20 | 12 / 10 - 10 (1061) | Green | 2025-07-25 | 2030-05-01 | Macintosh Lane & Bartlett Way | 32.6276 | -83.7036 | 2003 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
233 | 208 Pembroke Point | 32.6307 | -83.7048 | 60 | 44 / 35 | 30 / 15 - 15 (1300) | Green | 2025-07-25 | 2030-05-01 | Pembroke Point & Bartlett Way | 32.6299 | -83.7035 | 2004 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
234 | 110 Fairfax Court | 32.6305 | -83.7057 | 56 | 40 / 30 | 28 / 15 - 15 (1300) | Green | 2025-07-25 | 2030-05-01 | 208 Pembroke Point | 32.6307 | -83.7048 | 2006 | M & H Valve Company | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
235 | 107 Montview Way | 32.6318 | -83.7057 | 60 | 46 / 35 | 30 / 15 - 15 (1300) | Green | 2025-07-25 | 2030-05-01 | 304 Montview Way | 32.6318 | -83.7029 | 1997 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
236 | 304 Montview Way | 32.6318 | -83.7029 | 58 | 50 / 20 | 46 / 5 - 5 (750) | Orange | 2025-07-25 | 2030-05-01 | 107 Montview Way | 32.6318 | -83.7057 | 2006 | M & H Valve Company | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
237 | 405 Pembroke Point | 32.6326 | -83.7046 | 64 | 38 | 18 / 18 (1424) | Green | 2021-06-01 | 2026-05-01 | 208 Pembroke Point | 32.6307 | -83.7048 | 1997 | M & H Valve Company | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
238 | 207 Cashmere Court / Right | 32.6343 | -83.7007 | 64 | 42 | 25 / 25 (1678) | Blue | 2023-09-05 | 2028-05-01 | 103 Cashmere Court / Left | 32.634 | -83.7039 | 2005 | M & H Valve Company | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
239 | 103 Cashmere Court / Left | 32.634 | -83.7039 | 68 | 52 | 15 / 15 (1300) | Green | 2023-09-05 | 2028-05-01 | 207 Cashmere Court / Right | 32.6343 | -83.7007 | 2005 | M & H Valve Company | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
240 | Arbor Lane & Vanguard Court | 32.6327 | -83.7022 | 64 | 50 | 15 / 15 (1300) | Green | 2021-06-01 | 2026-05-01 | 111 Vanguard Court | 32.6337 | -83.6997 | 2006 | M & H Valve Company | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
241 | 111 Vanguard Court | 32.6337 | -83.6997 | 64 | 48 | 25 / 25 (1678) | Blue | 2021-06-01 | 2026-05-01 | Arbor Lane & Vanguard Court | 32.6327 | -83.7022 | 2006 | M & H Valve Company | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
242 | 212 Macintosh Lane | 32.6287 | -83.7004 | 50 | 30 | 12 / 12 (1163) | Green | 2023-09-05 | 2028-05-01 | Fall Harvest Drive & Blossom Lane | 32.6271 | -83.7016 | 2002 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
243 | 105 Jonathan Fair | 32.6287 | -83.7029 | 54 | 24 | 12 / 12 (1163) | Green | 2023-09-05 | 2028-05-01 | 312 Blossom Lane | 32.6296 | -83.7006 | 2004 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
244 | 312 Blossom Lane | 32.6296 | -83.7006 | 52 | 20 / 10 | 10 / 0 - 0 (0) | Red | 2025-07-25 | 2028-05-01 | 105 Jonathan Fair | 32.6287 | -83.7029 | 1997 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
245 | 100 Eagle Pkwy / Flag Pole | 32.6235 | -83.7037 | 54 | 40 | 15 / 15 (1300) | Green | 2023-09-14 | 2028-05-01 | 106 Saint Marlo Drive | 32.6239 | -83.7015 | 1997 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
246 | 104 Eagle Harbor Island | 32.6257 | -83.7061 | 50 | 30 | 15 / 15 (1300) | Green | 2023-09-14 | 2028-05-01 | 111 Nantucket Island | 32.6269 | -83.7062 | 1998 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
247 | 111 Nantucket Island | 32.6269 | -83.7062 | 52 | 22 | 10 / 10 (1061) | Green | 2023-09-14 | 2028-05-01 | 111 Newport Island | 32.6281 | -83.7061 | 1999 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
248 | 111 Newport Island | 32.6281 | -83.7061 | 58 | 24 | 10 / 10 (1061) | Green | 2023-09-14 | 2028-05-01 | 502 Eagle Springs Drive | 32.6291 | -83.7068 | 1998 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
249 | 502 Eagle Springs Drive | 32.6291 | -83.7068 | 62 | 26 | 10 / 10 (1061) | Green | 2023-09-14 | 2028-05-01 | 518 Eagle Springs Drive | 32.6292 | -83.7055 | 2004 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
250 | 518 Eagle Springs Drive | 32.6292 | -83.7055 | 56 | 20 | 10 / 10 (1061) | Green | 2023-09-14 | 2028-05-01 | 502 Eagle Springs Drive | 32.6291 | -83.7068 | 2003 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
251 | Village Walk & Cottage Court | 32.6319 | -83.7069 | 56 | 18 / 10 | 10 / 0 - 0 (0) | Red | 2025-07-25 | 2028-05-01 | 110 Village Walk | 32.6331 | -83.7063 | 1997 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
252 | 110 Village Walk | 32.6331 | -83.7063 | 65 | 30 | 10 / 10 (1061) | Green | 2023-09-20 | 2028-05-01 | Village Walk & Cottage Court | 32.6319 | -83.7069 | 1998 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
253 | Eagle Springs Drive & Jamestown Court | 32.6306 | -83.6929 | 56 | 30 | 10 / 10 (1061) | Green | 2023-09-20 | 2028-05-01 | 212 Jamestown Court | 32.6314 | -83.6944 | 1999 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
254 | 212 Jamestown Court | 32.6314 | -83.6944 | 46 | 24 | 10 / 10 (1061) | Green | 2023-09-20 | 2028-05-01 | Eagle Springs Drive & Jamestown Court | 32.6306 | -83.6929 | 1999 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
255 | 3510 US-41 N Highway | 32.623 | -83.7089 | 44 | 20 | 5 / 5 (750) | Orange | 2021-05-26 | 2026-05-01 | N. Highway 41 / South | 32.6218 | -83.7087 | 2010 | American Darling | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
256 | 800 Gunn Road / Building 100 SE Corner | 32.6221 | -83.7054 | 54 | 15 | 8 / 8 (950) | Orange | 2021-05-26 | 2026-05-01 | 800 Gunn Road / Building 300 SE Corner | 32.6233 | -83.7057 | 2000 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
257 | 800 Gunn Road / Building 300 SE Corner | 32.6233 | -83.7057 | 54 | 15 | 8 / 8 (950) | Orange | 2021-05-26 | 2026-05-01 | 800 Gunn Road / Building 700 NE Corner | 32.6247 | -83.7064 | 2000 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
258 | 800 Gunn Road / Building 700 NE Corner | 32.6247 | -83.7064 | 52 | 14 | 8 / 8 (950) | Orange | 2021-05-26 | 2026-05-01 | 800 Gunn Road / Building 800 SW Corner | 32.6244 | -83.7079 | 2002 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
259 | 800 Gunn Road / Building 800 SW Corner | 32.6244 | -83.7079 | 52 | 14 | 8 / 8 (950) | Orange | 2021-05-26 | 2026-05-01 | 800 Gunn Road / Clubhouse SW Corner | 32.6239 | -83.7071 | 2002 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
260 | 800 Gunn Road / Clubhouse SW Corner | 32.6239 | -83.7071 | 50 | 13 | 8 / 8 (950) | Orange | 2021-05-26 | 2026-05-01 | 800 Gunn Road / Building 1100 NW Corner | 32.6232 | -83.7078 | 2002 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
261 | 800 Gunn Road / Building 1100 NW Corner | 32.6232 | -83.7078 | 54 | 15 | 8 / 8 (950) | Orange | 2021-05-26 | 2026-05-01 | 800 Gunn Road / Building 1400 SW Corner | 32.6217 | -83.707 | 1999 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
262 | 800 Gunn Road / Building 1400 SW Corner | 32.6217 | -83.707 | 54 | 15 | 8 / 8 (950) | Orange | 2021-05-26 | 2026-05-01 | 800 Gunn Road / Building 1100 NW Corner | 32.6232 | -83.7078 | 2000 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
263 | N. Houston Lake Blvd & Houston Lane | 32.6499 | -83.6954 | 28 | 0 | 5 / 5 (750) | Orange | 2024-08-23 | 2029-05-01 | 223 Sunnymeade Drive | 32.6496 | -83.6963 | 2002 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
264 | 223 Sunnymeade Drive | 32.6496 | -83.6963 | 56 | 12 | 8 / 8 (949) | Orange | 2024-08-23 | 2029-05-01 | 107 Sunnymeade Drive | 32.6499 | -83.697 | 2002 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
265 | 107 Sunnymeade Drive | 32.6499 | -83.697 | 46 | 16 | 8 / 8 (949) | Orange | 2024-08-23 | 2029-05-01 | 119 Sunnymeade Drive | 32.65 | -83.698 | 2002 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
266 | 119 Sunnymeade Drive | 32.65 | -83.698 | 46 | 12 | 10 / 10 (1061) | Green | 2024-08-23 | 2029-05-01 | 138 Sunnymeade Drive | 32.6495 | -83.6985 | 2002 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
267 | 138 Sunnymeade Drive | 32.6495 | -83.6985 | 44 | 12 | 8 / 8 (949) | Orange | 2024-08-23 | 2029-05-01 | 207 Sunnymeade Drive | 32.649 | -83.6974 | 2001 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
268 | 104 Ainsley Court | 32.6489 | -83.6987 | 46 | 14 | 8 / 8 (949) | Orange | 2024-08-23 | 2029-05-01 | 207 Sunnymeade Drive | 32.649 | -83.6974 | 2002 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
269 | 207 Sunnymeade Drive | 32.649 | -83.6974 | 50 | 14 | 10 / 10 (1061) | Green | 2024-07-10 | 2029-05-01 | 217 Sunnymeade Drive | 32.6489 | -83.6963 | 2001 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
270 | 217 Sunnymeade Drive | 32.6489 | -83.6963 | 56 | 12 | 10 / 10 (1061) | Green | 2024-07-10 | 2029-05-01 | 223 Sunnymeade Drive | 32.6496 | -83.6963 | 2002 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
271 | 414 Sentry Oaks Drive | 32.6229 | -83.6773 | 40 | 30 | 10 / 10 (1061) | Green | 2024-07-10 | 2029-05-01 | 400 Sentry Oaks Drive | 32.6229 | -83.6745 | 1977 | Kennedy | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
272 | 400 Sentry Oaks Drive | 32.6229 | -83.6745 | 48 | 32 | 10 / 10 (1061) | Green | 2024-07-10 | 2029-05-01 | 224 Sentry Oaks Drive | 32.6229 | -83.6718 | 1977 | Kennedy | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
273 | 224 Sentry Oaks Drive | 32.6229 | -83.6718 | 48 | 24 | 10 / 10 (1061) | Green | 2024-07-10 | 2029-05-01 | 400 Sentry Oaks Drive | 32.6229 | -83.6745 | 1977 | Kennedy | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
274 | Rainbow Avenue & Sunshine Way | 32.6242 | -83.6731 | 70 | 48 | 12 / 12 (1163) | Green | 2022-09-26 | 2027-05-01 | Sunshine Way & Windy Court | 32.6247 | -83.6713 | 1986 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
275 | Sunshine Way & Windy Court | 32.6247 | -83.6713 | 70 | 30 | 10 / 10 (1061) | Green | 2022-08-12 | 2027-05-01 | Rainbow Avenue & Sunshine Way | 32.6242 | -83.6731 | 1985 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
276 | Sunshine Way & Misty Court | 32.6242 | -83.6744 | 62 | 30 | 12 / 12 (1163) | Green | 2022-08-12 | 2027-05-01 | Sunshine Way & Westfield Drive | 32.6245 | -83.6759 | 1986 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
277 | Sunshine Way & Westfield Drive | 32.6245 | -83.6759 | 66 | 28 | 14 / 14 (1256) | Green | 2022-09-26 | 2027-05-01 | Westfield Drive & Summerwind Place | 32.6256 | -83.6753 | 1987 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
278 | Westfield Drive & Summerwind Place | 32.6256 | -83.6753 | 70 | 30 | 10 / 10 (1061) | Green | 2022-09-26 | 2027-05-01 | 316 Westfield Drive | 32.6283 | -83.6751 | 1987 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
279 | 316 Westfield Drive | 32.6283 | -83.6751 | 74 | 36 | 10 / 10 (1061) | Green | 2022-09-26 | 2027-05-01 | Westfield Drive & Summerwind Place | 32.6256 | -83.6753 | 1987 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
280 | Summerwind Place & Ashlund Drive | 32.6257 | -83.6767 | 66 | 30 | 12 / 12 (1163) | Green | 2022-09-26 | 2027-05-01 | Westfield Drive & Summerwind Place | 32.6256 | -83.6753 | 1987 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
281 | 208 McVey Trail | 32.6287 | -83.6828 | 70 | 54 | 5 / 5 (750) | Orange | 2022-08-29 | 2027-05-01 | Vanessa Drive & McVey Trail | 32.6279 | -83.6815 | 2004 | Clow | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
282 | Vanessa Drive & McVey Trail | 32.6279 | -83.6815 | 74 | 44 | 10 / 10 (1061) | Green | 2022-08-29 | 2027-05-01 | Vanessa Drive & Jeannette Place | 32.626 | -83.6815 | 2003 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
283 | Vanessa Drive & Jeannette Place | 32.626 | -83.6815 | 66 | 30 | 16 / 16 (1342) | Green | 2022-08-29 | 2027-05-01 | 310 Vanessa Drive | 32.6249 | -83.6821 | 2004 | Clow | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
284 | 310 Vanessa Drive | 32.6249 | -83.6821 | 66 | 38 | 11 / 11 (1113) | Green | 2022-08-29 | 2027-05-01 | Vanessa Drive & Jeannette Place | 32.626 | -83.6815 | 2004 | Clow | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
285 | 103 Collinstown Avenue | 32.6318 | -83.6795 | 70 | 58 / 50 | 50 / 25 - 25 (1678) | Blue | 2025-07-02 | 2030-05-01 | 205 Collinstown Avenue | 32.6316 | -83.6772 | 2003 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
286 | 205 Collinstown Avenue | 32.6316 | -83.6772 | 70 | 60 / 44 | 45 / 20 - 20 (1500) | Blue | 2025-07-02 | 2030-05-01 | 107 Wanda Drive | 32.6309 | -83.6779 | 2003 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
287 | 107 Wanda Drive | 32.6309 | -83.6779 | 66 | 56 / 34 | 50 / 25 - 25 (1678) | Blue | 2025-07-02 | 2030-05-01 | 205 Collinstown Avenue | 32.6316 | -83.6772 | 2003 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
288 | Collinstown Avenue & Kathryn Place | 32.6314 | -83.676 | 70 | 62 / 46 | 55 / 30 - 30 (1838) | Blue | 2025-07-02 | 2030-05-01 | 301 Collins Park Drive | 32.6316 | -83.6749 | 2017 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
289 | Collins Estates Avenue & Parker Lane | 32.6329 | -83.6771 | 84 | 72 / 52 | 65 / 30 - 30 (1838) | Blue | 2025-07-02 | 2030-05-01 | Collins Estates Avenue & Collins Park Drive | 32.633 | -83.6751 | 2004 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
290 | Parker Lane / Cul-de-sac | 32.6342 | -83.6771 | 88 | 76 / 56 | 65 / 30 - 30 (1838) | Blue | 2025-07-02 | 2030-05-01 | Collins Estates Avenue & Collins Park Drive | 32.633 | -83.6751 | 2004 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
291 | 105 Karlyn Court | 32.634 | -83.6761 | 88 | 74 / 50 | 65 / 30 - 30 (1838) | Blue | 2025-07-02 | 2030-05-01 | Collins Estates Avenue & Collins Park Drive | 32.633 | -83.6751 | 2004 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
292 | Collins Estates Avenue & Collins Park Drive | 32.633 | -83.6751 | 88 | 74 / 60 | 50 / 20 - 20 (1500) | Blue | 2025-07-02 | 2030-05-01 | 411 Collins Estates Avenue | 32.6331 | -83.6732 | 2004 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
293 | 411 Collins Estates Avenue | 32.6331 | -83.6732 | 86 | 70 / 46 | 65 / 30 - 30 (1838) | Blue | 2025-07-02 | 2030-05-01 | Collins Estates Avenue & Collins Park Drive | 32.633 | -83.6751 | 2004 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
294 | 301 Collins Park Drive | 32.6316 | -83.6749 | 72 | 58 / 46 | 65 / 30 - 30 (1838) | Blue | 2025-07-02 | 2030-05-01 | Collins Estates Avenue & Collins Park Drive | 32.633 | -83.6751 | 2003 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
295 | 111 Wray Street | 32.633 | -83.664 | 50 | 40 | 35 / 35 (1985) | Blue | 2024-07-10 | 2029-05-01 | 125 Wray Street | 32.6317 | -83.664 | 2005 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
296 | 125 Wray Street | 32.6317 | -83.664 | 58 | 48 | 30 / 30 (1838) | Blue | 2024-07-10 | 2029-05-01 | 211 Wray Street | 32.6304 | -83.6641 | 2005 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
297 | 211 Wray Street | 32.6304 | -83.6641 | 62 | 48 | 30 / 30 (1838) | Blue | 2024-07-10 | 2029-05-01 | 226 Wray Street | 32.629 | -83.6641 | 2005 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
298 | 226 Wray Street | 32.629 | -83.6641 | 60 | 48 | 30 / 30 (1838) | Blue | 2024-07-10 | 2029-05-01 | 211 Wray Street | 32.6304 | -83.6641 | 2005 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
299 | 110 Asbell Way | 32.6267 | -83.6786 | 62 | 52 | 12 / 12 (1163) | Green | 2021-05-19 | 2026-05-01 | Asbell Way & Astig Court | 32.6267 | -83.6771 | 2005 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
300 | Asbell Way & Astig Court | 32.6267 | -83.6771 | 64 | 24 | 12 / 12 (1163) | Green | 2021-05-19 | 2026-05-01 | 310 Asbell Way | 32.6268 | -83.676 | 2005 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
301 | 310 Asbell Way | 32.6268 | -83.676 | 66 | 58 | 8 / 8 (950) | Orange | 2021-05-19 | 2026-05-01 | Asbell Way & Astig Court | 32.6267 | -83.6771 | 2005 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
302 | 108 Gemstone Court | 32.6576 | -83.6941 | 56 | 18 | 5 / 5 (750) | Orange | 2024-08-27 | 2029-05-01 | 110 Limestone Trail | 32.6562 | -83.694 | 2007 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
303 | 110 Limestone Trail | 32.6562 | -83.694 | 54 | 8 | 5 / 5 (750) | Orange | 2024-08-27 | 2029-05-01 | 108 Gemstone Court | 32.6576 | -83.6941 | 2007 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
304 | 103 Claystone Court | 32.6564 | -83.693 | 58 | 12 | 5 / 5 (750) | Orange | 2024-08-27 | 2029-05-01 | 110 Limestone Trail | 32.6562 | -83.694 | 2007 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
305 | 1111 Dunbar Road / Training Grounds | 32.6603 | -83.6919 | 36 | 22 | 25 (839) | Orange | 2024-08-30 | 2029-05-01 | Dunbar Road | 32.6595 | -83.6933 | 1978 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
306 | 125 Concord Ridge | 32.653 | -83.6982 | 46 | 25 | 5 / 5 (750) | Orange | 2022-09-06 | 2027-05-01 | Old Stone Crossing #1 | 32.6512 | -83.6994 | 2006 | M & H Valve Company | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
307 | 168 Sourwood Lane | 32.6506 | -83.7043 | 42 | 26 / 22 | 15 / 2 - 2 (475) | Red | 2025-07-14 | 2028-05-01 | 123 Sourwood Lane | 32.6524 | -83.7037 | 2007 | M & H Valve Company | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
308 | 123 Sourwood Lane | 32.6524 | -83.7037 | 40 | 26 | 10 / 10 (1061) | Green | 2023-09-20 | 2028-05-01 | 168 Sourwood Lane | 32.6506 | -83.7043 | 2007 | M & H Valve Company | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
309 | 100 Red Birch Lane | 32.6506 | -83.7031 | 40 | 20 | 5 / 5 (750) | Orange | 2023-09-20 | 2028-05-01 | 122 Red Birch Lane | 32.6513 | -83.7019 | 2021 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
310 | 122 Red Birch Lane | 32.6513 | -83.7019 | 30 | 18 | 5 / 5 (750) | Orange | 2023-09-20 | 2028-05-01 | 144 Red Birch Lane | 32.6527 | -83.702 | 2021 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
311 | 144 Red Birch Lane | 32.6527 | -83.702 | 40 | 20 | 5 / 5 (750) | Orange | 2023-09-20 | 2028-05-01 | 166 Red Birch Lane | 32.6517 | -83.7028 | 2021 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
312 | 166 Red Birch Lane | 32.6517 | -83.7028 | 40 | 16 | 7 / 7 (888) | Orange | 2023-09-20 | 2028-05-01 | 100 Red Birch Lane | 32.6506 | -83.7031 | 2021 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
313 | 149 Back Cedar Lane | 32.6518 | -83.7061 | 40 | 20 | 5 / 5 (750) | Orange | 2022-08-29 | 2027-05-01 | 115 Back Cedar Lane | 32.6518 | -83.7053 | 2007 | M & H Valve Company | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
314 | 115 Back Cedar Lane | 32.6518 | -83.7053 | 42 | 20 | 10 / 10 (1061) | Green | 2022-08-29 | 2027-05-01 | 149 Back Cedar Lane | 32.6518 | -83.7061 | 2006 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
315 | 126 Arbor Creek | 32.6526 | -83.7076 | 40 | 28 | 7 / 7 (888) | Orange | 2022-09-22 | 2027-05-01 | 168 Arbor Creek | 32.6498 | -83.7076 | 2006 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
316 | 168 Arbor Creek | 32.6498 | -83.7076 | 44 | 30 | 12 / 12 (1163) | Green | 2022-09-22 | 2027-05-01 | 126 Arbor Creek | 32.6526 | -83.7076 | 2006 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
317 | 221 Logans Mill Trail | 32.6488 | -83.7054 | 38 | 20 | 5 / 5 (750) | Orange | 2022-08-29 | 2027-05-01 | 111 Pilgrim Mill Trail | 32.6487 | -83.7061 | 2006 | M & H Valve Company | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
318 | 126 Logans Mill Trail | 32.6484 | -83.7082 | 40 | 14 | 10 / 10 (1061) | Green | 2022-08-29 | 2027-05-01 | 100 Logans Mill Trail | 32.648 | -83.7071 | 2006 | M & H Valve Company | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
319 | 100 Logans Mill Trail | 32.648 | -83.7071 | 42 | 18 | 10 / 10 (1061) | Green | 2022-08-29 | 2027-05-01 | 126 Logans Mill Trail | 32.6484 | -83.7082 | 2006 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
320 | 111 Pilgrim Mill Trail | 32.6487 | -83.7061 | 42 | 30 | 15 / 15 (1300) | Green | 2022-08-29 | 2027-05-01 | 221 Logans Mill Trail | 32.6488 | -83.7054 | 2006 | M & H Valve Company | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
321 | 100 Martin Mill Trail | 32.6498 | -83.7034 | 42 | 10 | 10 / 10 (1061) | Green | 2022-09-26 | 2027-05-01 | 120 Martin Mill Trail | 32.6489 | -83.7045 | 2021 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
322 | 120 Martin Mill Trail | 32.6489 | -83.7045 | 38 | 10 | 10 / 10 (1061) | Green | 2022-09-26 | 2027-05-01 | 136 Martin Mill Trail | 32.6477 | -83.7043 | 2021 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
323 | 136 Martin Mill Trail | 32.6477 | -83.7043 | 40 | 12 | 10 / 10 (1061) | Green | 2022-09-26 | 2027-05-01 | 150 Martin Mill Trail | 32.6485 | -83.7035 | 2021 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
324 | 150 Martin Mill Trail | 32.6485 | -83.7035 | 38 | 18 | 10 / 10 (1061) | Green | 2022-09-26 | 2027-05-01 | 100 Martin Mill Trail | 32.6498 | -83.7034 | 2021 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
325 | Old Stone Crossing #1 | 32.6512 | -83.6994 | 40 | 28 / 18 | 20 / 8 - 8 (949) | Orange | 2025-07-14 | 2027-05-01 | Old Stone Crossing #2 | 32.6504 | -83.7001 | 2020 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
326 | Old Stone Crossing #2 | 32.6504 | -83.7001 | 40 | 28 / 18 | 20 / 8 - 8 (949) | Orange | 2025-07-14 | 2027-05-01 | Old Stone Crossing #3 | 32.6501 | -83.7019 | 2020 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
327 | Old Stone Crossing #3 | 32.6501 | -83.7019 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 2027-05-01 | Old Stone Crossing #2 | 32.6504 | -83.7001 | 2020 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
328 | 166 Rock Run Trail | 32.6498 | -83.7028 | 42 | 26 / 16 | 20 / 5 - 5 (750) | Orange | 2025-07-14 | 2029-05-01 | 122 Rock Run Trail | 32.6491 | -83.7018 | 2021 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
329 | 122 Rock Run Trail | 32.6491 | -83.7018 | 42 | 26 / 16 | 20 / 5 - 5 (750) | Orange | 2025-07-14 | 2029-05-01 | 144 Rock Run Trail | 32.6482 | -83.7025 | 2021 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
330 | 144 Rock Run Trail | 32.6482 | -83.7025 | 40 | 26 / 14 | 20 / 5 - 5 (750) | Orange | 2025-07-14 | 2029-05-01 | 108 Rock Run Trail | 32.649 | -83.7027 | 2021 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
331 | 108 Rock Run Trail | 32.649 | -83.7027 | 40 | 24 / 16 | 20 / 5 - 5 (750) | Orange | 2025-07-14 | 2029-05-01 | 166 Rock Run Trail | 32.6498 | -83.7028 | 2021 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
332 | 100 Price Mill Trail | 32.6501 | -83.7011 | 40 | 28 / 18 | 20 / 5 - 5 (750) | Orange | 2025-07-14 | 2030-05-01 | 101 Creek Bluff Trail | 32.6492 | -83.7009 | 2022 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
333 | 101 Creek Bluff Trail | 32.6492 | -83.7009 | 42 | 28 / 20 | 20 / 2 - 2 (475) | Red | 2025-07-14 | 2030-05-01 | 101 Flat Rock Mill Trail | 32.6485 | -83.7009 | 2022 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
334 | 101 Flat Rock Mill Trail | 32.6485 | -83.7009 | 40 | 24 / 14 | 22 / 2 - 2 (475) | Red | 2025-07-14 | 2030-05-01 | 142 Price Mill Trail | 32.6477 | -83.7004 | 2022 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
335 | 142 Price Mill Trail | 32.6477 | -83.7004 | 42 | 26 / 16 | 20 / 2 - 2 (475) | Red | 2025-07-14 | 2030-05-01 | 113 Flat Rock Mill Trail | 32.6485 | -83.6997 | 2022 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
336 | 113 Flat Rock Mill Trail | 32.6485 | -83.6997 | 42 | 28 / 16 | 20 / 2 - 2 (475) | Red | 2025-07-14 | 2030-05-01 | 113 Creek Bluff Trail | 32.6492 | -83.6997 | 2022 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
337 | 113 Creek Bluff Trail | 32.6492 | -83.6997 | 42 | 30 / 15 | 20 / 2 - 2 (475) | Red | 2025-07-14 | 2030-05-01 | 190 Price Mill Trail | 32.6499 | -83.6997 | 2022 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
338 | 190 Price Mill Trail | 32.6499 | -83.6997 | 42 | 28 / 18 | 20 / 4 - 4 (671) | Orange | 2025-07-14 | 2030-05-01 | 100 Price Mill Trail | 32.6501 | -83.7011 | 2022 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
339 | 101 Silver Maple Lane | 32.6503 | -83.7012 | 40 | 26 / 18 | 20 / 5 - 5 (750) | Orange | 2025-07-23 | 2026-05-01 | 100 English Oak Lane | 32.6513 | -83.701 | 2022 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
340 | 100 English Oak Lane | 32.6513 | -83.701 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 2026-05-01 | 120 English Oak Lane | 32.6515 | -83.6998 | 2022 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
341 | 120 English Oak Lane | 32.6515 | -83.6998 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 2026-05-01 | 300 Silver Maple Lane | 32.652 | -83.701 | 2022 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
342 | 300 Silver Maple Lane | 32.652 | -83.701 | 40 | 26 / 18 | 20 / 0 - 0 (0) | Red | 2025-07-23 | 2026-05-01 | 308 Silver Maple Lane | 32.6528 | -83.701 | 2022 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
343 | 308 Silver Maple Lane | 32.6528 | -83.701 | 42 | 28 / 18 | 20 / 0 - 0 (0) | Red | 2025-07-23 | 2026-05-01 | 300 Silver Maple Lane | 32.652 | -83.701 | 2022 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
344 | 201 Frankfort Lane | 32.658 | -83.7067 | N/a | N/a | N/a | N/a |  | 2030-05-01 | 211 Frankfort Lane | 32.657 | -83.7067 | 2022 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
345 | 211 Frankfort Lane | 32.657 | -83.7067 | N/a | N/a | N/a | N/a |  | 2030-05-01 | 101 Brookline Way | 32.6562 | -83.7069 | 2022 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
346 | 107 Brookline Way | 32.6562 | -83.7077 | N/a | N/a | N/a | N/a |  | 2030-05-01 | 123 Brookline Way | 32.6572 | -83.708 | 2022 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
347 | 123 Brookline Way | 32.6572 | -83.708 | N/a | N/a | N/a | N/a |  | 2030-05-01 | 143 Brookline Way | 32.6582 | -83.7074 | 2022 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
348 | 143 Brookline Way | 32.6582 | -83.7074 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 2026-05-01 | 201 Frankfort Lane | 32.658 | -83.7067 | 2022 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
349 | 101 Brookline Way | 32.6562 | -83.7069 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 2026-05-01 | 102 Trenton Drive | 32.6553 | -83.708 | 2021 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
350 | 102 Trenton Drive | 32.6553 | -83.708 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 2026-05-01 | 401 Frankfort Lane | 32.6553 | -83.7067 | 2022 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
351 | 401 Frankfort Lane | 32.6553 | -83.7067 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 2026-05-01 | 402 Frankfort Lane | 32.6548 | -83.707 | 2022 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
352 | 402 Frankfort Lane | 32.6548 | -83.707 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 2026-05-01 | 414 Frankfort Lane | 32.6537 | -83.707 | 2021 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
353 | 414 Frankfort Lane | 32.6537 | -83.707 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 2026-05-01 | 805 Trenton Drive | 32.6536 | -83.7073 | 2021 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
354 | 823 Trenton Drive | 32.6542 | -83.708 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 2027-05-01 | 805 Trenton Drive | 32.6536 | -83.7073 | 2022 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
355 | 805 Trenton Drive | 32.6536 | -83.7073 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 2027-05-01 | Trenton Drive | 32.6536 | -83.7051 | 2021 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
356 | Trenton Drive | 32.6536 | -83.7051 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 2027-05-01 | Trenton Drive | 32.6536 | -83.7041 | 2021 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
357 | Trenton Drive | 32.6536 | -83.7041 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 2027-05-01 | Trenton Drive | 32.6536 | -83.7018 | 2024 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
358 | Trenton Drive | 32.6536 | -83.7018 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 2027-05-01 | Lulu Belle Lane | 32.6543 | -83.7008 | 2024 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
359 | Lulu Belle Lane | 32.6543 | -83.7008 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 2027-05-01 | Lulu Belle Lane | 32.6544 | -83.702 | 2007 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
360 | Lulu Belle Lane | 32.6544 | -83.702 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 2028-05-01 | Lulu Belle Lane | 32.6544 | -83.7036 | 2024 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
361 | Lulu Belle Lane | 32.6544 | -83.7036 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 2028-05-01 | Lulu Belle Lane | 32.6544 | -83.7051 | 2022 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
362 | Lulu Belle Lane | 32.6544 | -83.7051 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 2028-05-01 | 302 Jewellie Road | 32.6549 | -83.7059 | 2021 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
363 | 302 Jewellie Road | 32.6549 | -83.7059 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 2028-05-01 | 404 Jewellie Road | 32.654 | -83.7059 | 2021 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
364 | 404 Jewellie Road | 32.654 | -83.7059 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 2028-05-01 | 302 Jewellie Road | 32.6549 | -83.7059 | 2021 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
365 | 301 Jewellie Road | 32.6553 | -83.7051 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 2028-05-01 | Trenton Drive | 32.6553 | -83.7037 | 2021 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
366 | Trenton Drive | 32.6553 | -83.7037 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 2029-05-01 | Trenton Drive | 32.6553 | -83.702 | 2021 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
367 | Trenton Drive | 32.6553 | -83.702 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 2029-05-01 | Trenton Drive | 32.6553 | -83.7008 | 2024 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
368 | Trenton Drive | 32.6553 | -83.7008 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 2029-05-01 | Trenton Drive | 32.6553 | -83.702 | 2007 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
369 | 220 Jewellie Road | 32.6562 | -83.7059 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 2029-05-01 | 302 Jewellie Road | 32.6549 | -83.7059 | 2021 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
370 | 202 Jewellie Road | 32.6577 | -83.7059 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 2029-05-01 | 220 Jewellie Road | 32.6562 | -83.7059 | 2022 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
371 | 112 Jewellie Road | 32.6582 | -83.7061 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 2029-05-01 | 202 Jewellie Road | 32.6577 | -83.7059 | 2022 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
372 | 102 Jewellie Road | 32.659 | -83.7051 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 2029-05-01 | 112 Jewellie Road | 32.6582 | -83.7061 | 2022 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
373 | Oak Glen #1 |  |  | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |  | Oak Glen #2 |  |  | 2024 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
374 | Oak Glen #2 |  |  | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |  | Oak Glen #3 |  |  | 2024 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
375 | Oak Glen #3 |  |  | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |  | Oak Glen #2 |  |  | 2024 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
376 | Silver Maple Circle #1 |  |  | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |  | Silver Maple Circle #2 |  |  | 2024 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
377 | Silver Maple Circle #2 |  |  | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |  | Silver Maple Circle #3 |  |  | 2024 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
378 | Silver Maple Circle #3 |  |  | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |  | Silver Maple Circle #4 |  |  | 2024 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
379 | Silver Maple Circle #4 |  |  | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |  | Silver Maple Circle #5 |  |  | 2024 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
380 | Silver Maple Circle #5 |  |  | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |  | Silver Maple Circle #4 |  |  | 2024 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
381 | Longleaf Road & River Burch Way |  |  | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |  | 210 River Birch Way |  |  | 2024 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
382 | 210 River Birch Way |  |  | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |  | River Birch Way |  |  |  |  | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
383 | River Birch Way |  |  | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | [6 empty] | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
384 | Odetta Place |  |  | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | [6 empty] | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
385 | Odetta Place |  |  | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | [6 empty] | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
386 | Calipurnia Court |  |  | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | [6 empty] | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
387 | Longleaf Road |  |  | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | [6 empty] | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
388 |  |  |  | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | [6 empty] | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
389 |  |  |  | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | [6 empty] | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
390 |  |  |  | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | [6 empty] | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
391 |  |  |  | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | [6 empty] | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
392 |  |  |  | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | [6 empty] | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
393 |  |  |  | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | [6 empty] | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
394 |  |  |  | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | [6 empty] | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
395 |  |  |  | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | [6 empty] | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
396 |  |  |  | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | [6 empty] | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
397 |  |  |  | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | [6 empty] | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
398 |  |  |  | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | [6 empty] | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
399 |  |  |  | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | [6 empty] | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
400 |  |  |  | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | [6 empty] | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
|  |  |  | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | [6 empty] | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
|  |  |  | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | [6 empty] | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
|  |  |  | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | [6 empty] | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
|  |  |  | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | [6 empty] | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
|  |  |  | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | [6 empty] | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
|  |  |  | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | [6 empty] | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
|  |  |  | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | [6 empty] | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
|  |  |  | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | [6 empty] | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
|  |  |  | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | [6 empty] | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
|  |  |  | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | [6 empty] | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
|  |  |  | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | [6 empty] | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
|  |  |  | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | [6 empty] | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
|  |  |  | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | [6 empty] | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
|  |  |  | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | [6 empty] | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9

## Fire Hydrant (2025)
Hydrant ID | Fire Hydrant Test Location | Latitude | Longitude | Static Pressure | Residual Pressure | Pitot Pressure (Two Cap Flow) | Color | Last Tested | Next Test Date | Fire Hydrant Flow Location | Latitude | Longitude | Year | Make | Barrel Size | Main Size | Outlets | Outlet Size | Coefficient
28 | Sedgefiend Road & Elberta Road | 32.6296 | -83.6777 | 66 | 60 / 54 | 40 / 15 - 15 (1300) | Green | 2025-07-30 | 2030-05-01 | Collins Avenue & Elberta Road | 32.6296 | -83.6798 | 1979 | American Darling | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
29 | Collins Avenue & Elberta Road | 32.6296 | -83.6798 | 64 | 60 / 50 | 40 / 20 - 20 (1500) | Blue | 2025-07-30 | 2030-05-01 | Sedgefiend Road & Elberta Road | 32.6296 | -83.6777 | 1973 | American Darling | 5.25 | 8 | 2 | 2.5 | 0.9
30 | 501 Collins Avenue | 32.6284 | -83.6801 | 64 | 60 / 52 | 40 / 15 - 15 (1300) | Green | 2025-07-30 | 2030-05-01 | 401 Collins Avenue | 32.6266 | -83.6801 | 1962 | Mueller | 5.25 | 6 | 2 | 2.5 | 0.9
31 | 401 Collins Avenue | 32.6266 | -83.6801 | 58 | 52 / 42 | 40 / 18 - 18 (1424) | Green | 2025-07-30 | 2030-05-01 | 501 Collins Avenue | 32.6284 | -83.6801 | 1962 | Mueller | 5.25 | 6 | 2 | 2.5 | 0.9
45 | N. Houston Lake Blvd & Mustang Alley | 32.6285 | -83.6896 | 54 | 52 / 50 | 45 / 25 - 25 (1678) | Blue | 2025-07-30 | 2030-05-01 | N. Houston Lake Blvd & Miller Drive | 32.6299 | -83.6896 | 2006 | American Darling | 5.25 | 12 | 3 | 2.5 | 0.9
46 | N. Houston Lake Blvd & Miller Drive | 32.6299 | -83.6896 | 54 | 54 / 50 | 45 / 25 - 25 (1678) | Blue | 2025-07-30 | 2030-05-01 | 500 N. Houston Lake Blvd / Front of Fire Station | 32.6302 | -83.6896 | 2006 | American Darling | 5.25 | 12 | 3 | 2.5 | 0.9
47 | 500 N. Houston Lake Blvd / Front of Fire Station | 32.6302 | -83.6896 | 58 | 56 / 52 | 45 / 20 - 20 (1500) | Blue | 2025-07-30 | 2030-05-01 | 510 N. Houston Lake Blvd / Certified Measurements | 32.631 | -83.6896 | 2020 | American Darling | 5.25 | 12 | 3 | 2.5 | 0.9
48 | 500 N. Houston Lake Blvd / Behind Fire Station | 32.6301 | -83.689 | 58 | 54 / 46 | 45 / 25 - 25 (1678) | Blue | 2025-07-30 | 2030-05-01 | Miller Drive & Miller Court | 32.6299 | -83.6885 | 1959 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
49 | Miller Drive & Miller Court | 32.6299 | -83.6885 | 60 | 54 / 46 | 45 / 20 - 20 (1500) | Blue | 2025-07-30 | 2030-05-01 | Miller Drive & Garvin Drive | 32.6299 | -83.6866 | 1962 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
50 | Miller Drive & Garvin Drive | 32.6299 | -83.6866 | 58 | 54 / 42 | 45 / 25 - 25 (1678) | Blue | 2025-07-30 | 2030-05-01 | Miller Drive & Miller Court | 32.6299 | -83.6885 | 1962 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
51 | 104 Virginia Drive | 32.6289 | -83.6855 | 58 | 50 / 40 | 40 / 20 - 20 (1500) | Blue | 2025-07-30 | 2030-05-01 | Virginia Drive & Davis Drive | 32.629 | -83.6844 | 1962 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
52 | Virginia Drive & Davis Drive | 32.629 | -83.6844 | 60 | 52 / 40 | 40 / 25 - 25 (1678) | Blue | 2025-07-30 | 2030-05-01 | 104 Virginia Drive | 32.6289 | -83.6855 | 1962 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
53 | Wilson Drive & Davis Drive | 32.6316 | -83.6842 | 68 | 60 / 48 | 50 / 25 - 25 (1678) | Blue | 2025-07-30 | 2030-05-01 | Mason Drive & Wilson Drive | 32.6317 | -83.6852 | 2018 | M & H Valve Company | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
54 | 405 Davis Drive | 32.6323 | -83.6838 | 70 | 64 / 56 | 55 / 20 - 20 (1500) | Blue | 2025-07-30 | 2030-05-01 | E. Thomson Drive & Mason Drive | 32.6341 | -83.6837 | 1962 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
55 | E. Thomson Drive & Mason Drive | 32.6341 | -83.6837 | 82 | 78 / 70 | 45 / 20 - 20 (1500) | Blue | 2025-07-30 | 2030-05-01 | 405 Davis Drive | 32.6323 | -83.6838 | 1962 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
56 | Mason Drive & Wilson Drive | 32.6317 | -83.6852 | 66 | 58 / 52 | 5 / 5 - 5 (750) | Orange | 2025-07-15 | 2030-05-01 | 201 Wilson Drive | 32.6318 | -83.6863 | 2018 | M & H Valve Company | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
57 | 110 Mason Drive | 32.6306 | -83.6853 | 60 | 54 / 40 | 50 / 25 - 25 (1678) | Blue | 2025-07-30 | 2030-05-01 | Mason Drive & Wilson Drive | 32.6317 | -83.6852 | 1976 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
58 | 201 Wilson Drive | 32.6318 | -83.6863 | 64 | 60 / 52 | 10 / 10 - 10 (1061) | Green | 2025-07-15 | 2030-05-01 | 103 Wilson Drive | 32.6318 | -83.688 | 2018 | M & H Valve Company | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
59 | 103 Wilson Drive | 32.6318 | -83.688 | 64 | 58 / 48 | 10 / 5 - 5 (750) | Orange | 2025-07-15 | 2030-05-01 | 201 Wilson Drive | 32.6318 | -83.6863 | 2017 | M & H Valve Company | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
60 | Walker Drive & Lee Street | 32.6325 | -83.6875 | 64 | 52 / 46 | 45 / 25 - 25 (1678) | Blue | 2025-06-30 | 2030-05-01 | Walker Drive & E. Thomson Drive | 32.6342 | -83.6875 | 1964 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
61 | Walker Drive & E. Thomson Drive | 32.6342 | -83.6875 | 66 | 52 / 44 | 40 / 30 - 30 (1838) | Blue | 2025-06-30 | 2030-05-01 | E. Thomson Drive & Lee Street | 32.6343 | -83.6863 | 1964 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
62 | E. Thomson Drive & Lee Street | 32.6343 | -83.6863 | 70 | 56 / 46 | 45 / 25 - 25 (1678) | Blue | 2025-06-30 | 2030-05-01 | Walker Drive & E. Thomson Drive | 32.6342 | -83.6875 | 1964 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
63 | 107 Manchester Court | 32.6302 | -83.6833 | 68 | 56 / 52 | 50 / 40 - 40 (2122) | Blue | 2025-06-30 | 2030-05-01 | Wilson Drive & Davis Drive | 32.6316 | -83.6842 | 1989 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
64 | 611 Wilson Drive | 32.6307 | -83.6808 | 72 | 66 / 62 | 50 / 40 - 40 (2122) | Blue | 2025-06-30 | 2030-05-01 | Wilson Drive & Davis Drive | 32.6316 | -83.6842 | 1973 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
65 | Collins Avenue & Collins Estates Avenue | 32.6328 | -83.6798 | 74 | 68 / 58 | 55 / 45 - 45 (2251) | Blue | 2025-06-30 | 2030-05-01 | Collins Estates Avenue & Parker Lane | 32.6329 | -83.6771 | 1973 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
87 | 812 N. Houston Lake Blvd | 32.6413 | -83.6895 | 62 | 58 / 54 | 45 / 45 - 45 (2251) | Blue | 2025-06-30 | 2030-05-01 | Collins Avenue & N. Houston Lake Blvd | 32.6431 | -83.6902 | 1978 | American Darling | 5.25 | 12 | 3 | 2.5 | 0.9
102 | 710 N. Houston Lake Blvd | 32.636 | -83.6896 | 70 | 68 / 66 | 45 / 35 - 35 (1985) | Blue | 2025-06-30 | 2030-05-01 | 812 N. Houston Lake Blvd | 32.6413 | -83.6895 | 2006 | American Darling | 5.25 | 12 | 3 | 2.5 | 0.9
103 | 202 Thomson Street / Across From | 32.6347 | -83.6906 | 60 | 54 / 52 | 30 / 15 - 15 (1300) | Green | 2025-06-30 | 2030-05-01 | 211 Northpointe Drive | 32.633 | -83.692 | 1995 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
104 | 401 Thomson Road | 32.6348 | -83.6968 | 58 | 46 / 34 | 50 / 20 - 20 (1500) | Blue | 2025-06-30 | 2030-05-01 | Thomson Road / Bottom of Hill | 32.6348 | -83.7005 | 1984 | Kennedy | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
105 | Thomson Road / Bottom of Hill | 32.6348 | -83.7005 | 70 | 58 / 50 | 45 / 30 - 30 (1838) | Blue | 2025-06-30 | 2030-05-01 | Thomson Road / Village Walk | 32.6344 | -83.704 | 1999 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
106 | Thomson Road / Village Walk | 32.6344 | -83.704 | 70 | 60 / 50 | 35 / 30 - 30 (1838) | Blue | 2025-06-30 | 2030-05-01 | Thomson Road / Bottom of Hill | 32.6348 | -83.7005 | 1995 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
107 | 105 Ginny Drive | 32.6358 | -83.6983 | 65 | 50 / 40 | 40 / 30 - 30 (1838) | Blue | 2025-07-01 | 2030-05-01 | 401 Thomson Road | 32.6348 | -83.6968 | 1983 | Kennedy | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
108 | Pine Terrace & Harold Drive | 32.6358 | -83.6943 | 60 | 40 / 30 | 40 / 20 - 20 (1500) | Blue | 2025-07-01 | 2030-05-01 | Harold Drive & Larry Drive | 32.6357 | -83.6923 | 1978 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
109 | Harold Drive & Larry Drive | 32.6357 | -83.6923 | 64 | 46 / 42 | 42 / 15 - 15 (1300) | Green | 2025-07-01 | 2030-05-01 | Pine Terrace & Harold Drive | 32.6358 | -83.6943 | 1978 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
110 | Northpointe Drive & Charter Court | 32.6337 | -83.6913 | 60 | 46 / 24 | 30 / 10 - 10 (1061) | Green | 2025-07-01 | 2030-05-01 | 211 Northpointe Drive | 32.633 | -83.692 | 2002 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
111 | 211 Northpointe Drive | 32.633 | -83.692 | 58 | 42 / 26 | 35 / 10 - 10 (1061) | Green | 2025-07-01 | 2030-05-01 | Northpointe Drive & Charter Court | 32.6337 | -83.6913 | 2002 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
120 | 630 N. Houston Lake Blvd / Post Office | 32.6343 | -83.6895 | 64 | 62 / 58 | 50 / 30 - 30 (1838) | Green | 2025-07-07 | 2030-05-01 | 710 N. Houston Lake Blvd | 32.636 | -83.6896 | 2006 | American Darling | 5.25 | 12 | 3 | 2.5 | 0.9
121 | 612 N. Houston Lake Blvd / Lions of Centerville | 32.6328 | -83.6895 | 60 | 58 / 54 | 50 / 25 - 25 (1678) | Blue | 2025-07-07 | 2030-05-01 | 630 N. Houston Lake Blvd / Post Office | 32.6343 | -83.6895 | 2006 | American Darling | 5.25 | 12 | 3 | 2.5 | 0.9
122 | 510 N. Houston Lake Blvd / Certified Measurements | 32.631 | -83.6896 | 58 | 58 / 52 | 50 / 35 - 35 (1985) | Blue | 2025-07-07 | 2030-05-01 | 612 N. Houston Lake Blvd / Lions of Centerville | 32.6328 | -83.6895 | 2006 | American Darling | 5.25 | 12 | 3 | 2.5 | 0.9
136 | 104 Commercial Alley | 32.6366 | -83.663 | 62 | 42 / 24 | 35 / 10 - 10 (1061) | Green | 2025-07-07 | 2030-05-01 | 815 Carl Vinson Pkwy / Across From Elite PCH | 32.6355 | -83.6626 | 1988 | American Darling | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
137 | 814 Carl Vinson Pkwy / Bateman Road | 32.6357 | -83.6608 | 64 | 60 / 60 | 35 / 10 - 10 (1061) | Green | 2025-07-07 | 2030-05-01 | 815 Carl Vinson Pkwy / Across From Elite PCH | 32.6355 | -83.6626 | 1988 | American Darling | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
140 | 815 Carl Vinson Pkwy / Across From Elite PCH | 32.6355 | -83.6626 | 64 | 60 / 58 | 40 / 20 - 20 (1500) | Green | 2025-07-07 | 2030-05-01 | 949 Carl Vinson Pkwy | 32.6375 | -83.6609 | 1988 | American Darling | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
149 | Carl Vinson Pkwy & Willow Glen | 32.6327 | -83.6667 | 82 | 80 / 80 | 8 / 0 - 0 (0) | Red | 2025-07-10 | 2030-05-01 | Carl Vinson Pkwy & Eldorado Avenue | 32.6346 | -83.6641 | 1978 | Dresser | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
152 | Carl Vinson Pkwy & Eldorado Avenue | 32.6346 | -83.6641 | 72 | 62 / 52 | 35 / 12 - 12 (1163) | Green | 2025-07-10 | 2030-05-01 | 815 Carl Vinson Pkwy / Across From Elite PCH | 32.6355 | -83.6626 | 1988 | American Darling | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
153 | 104 Eldorado Avenue | 32.6359 | -83.6641 | 54 | 48 / 40 | 23 / 5 - 5 (750) | Orange | 2025-07-10 | 2030-05-01 | 114 Eldorado Avenue | 32.6381 | -83.6641 | 2004 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
154 | 114 Eldorado Avenue | 32.6381 | -83.6641 | 54 | 42 / 20 | 40 / 15 - 15 (1300) | Green | 2025-07-10 | 2030-05-01 | 104 Eldorado Avenue | 32.6359 | -83.6641 | 1970 | Dresser | 5.25 | 6 | 2 | 2.5 | 0.9
229 | 107 Pembroke Point | 32.6303 | -83.7017 | 54 | 46 / 25 | 26 / 15 - 15 (1300) | Green | 2025-07-25 | 2030-05-01 | Pembroke Point & Bartlett Way | 32.6299 | -83.7035 | 2004 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
230 | Pembroke Point & Bartlett Way | 32.6299 | -83.7035 | 58 | 42 / 34 | 34 / 16 - 16 (1342) | Green | 2025-07-25 | 2030-05-01 | 208 Pembroke Point | 32.6307 | -83.7048 | 2004 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
231 | Macintosh Lane & Bartlett Way | 32.6276 | -83.7036 | 50 | 30 / 10 | 22 / 0 - 0 (0) | Red | 2025-07-25 | 2030-05-01 | 101 Bartlett Way | 32.6252 | -83.7039 | 2002 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
232 | 101 Bartlett Way | 32.6252 | -83.7039 | 52 | 22 / 20 | 12 / 10 - 10 (1061) | Green | 2025-07-25 | 2030-05-01 | Macintosh Lane & Bartlett Way | 32.6276 | -83.7036 | 2003 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
233 | 208 Pembroke Point | 32.6307 | -83.7048 | 60 | 44 / 35 | 30 / 15 - 15 (1300) | Green | 2025-07-25 | 2030-05-01 | Pembroke Point & Bartlett Way | 32.6299 | -83.7035 | 2004 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
234 | 110 Fairfax Court | 32.6305 | -83.7057 | 56 | 40 / 30 | 28 / 15 - 15 (1300) | Green | 2025-07-25 | 2030-05-01 | 208 Pembroke Point | 32.6307 | -83.7048 | 2006 | M & H Valve Company | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
235 | 107 Montview Way | 32.6318 | -83.7057 | 60 | 46 / 35 | 30 / 15 - 15 (1300) | Green | 2025-07-25 | 2030-05-01 | 304 Montview Way | 32.6318 | -83.7029 | 1997 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
236 | 304 Montview Way | 32.6318 | -83.7029 | 58 | 50 / 20 | 46 / 5 - 5 (750) | Orange | 2025-07-25 | 2030-05-01 | 107 Montview Way | 32.6318 | -83.7057 | 2006 | M & H Valve Company | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
285 | 103 Collinstown Avenue | 32.6318 | -83.6795 | 70 | 58 / 50 | 50 / 25 - 25 (1678) | Blue | 2025-07-02 | 2030-05-01 | 205 Collinstown Avenue | 32.6316 | -83.6772 | 2003 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
286 | 205 Collinstown Avenue | 32.6316 | -83.6772 | 70 | 60 / 44 | 45 / 20 - 20 (1500) | Blue | 2025-07-02 | 2030-05-01 | 107 Wanda Drive | 32.6309 | -83.6779 | 2003 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
287 | 107 Wanda Drive | 32.6309 | -83.6779 | 66 | 56 / 34 | 50 / 25 - 25 (1678) | Blue | 2025-07-02 | 2030-05-01 | 205 Collinstown Avenue | 32.6316 | -83.6772 | 2003 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
288 | Collinstown Avenue & Kathryn Place | 32.6314 | -83.676 | 70 | 62 / 46 | 55 / 30 - 30 (1838) | Blue | 2025-07-02 | 2030-05-01 | 301 Collins Park Drive | 32.6316 | -83.6749 | 2017 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
289 | Collins Estates Avenue & Parker Lane | 32.6329 | -83.6771 | 84 | 72 / 52 | 65 / 30 - 30 (1838) | Blue | 2025-07-02 | 2030-05-01 | Collins Estates Avenue & Collins Park Drive | 32.633 | -83.6751 | 2004 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
290 | Parker Lane / Cul-de-sac | 32.6342 | -83.6771 | 88 | 76 / 56 | 65 / 30 - 30 (1838) | Blue | 2025-07-02 | 2030-05-01 | Collins Estates Avenue & Collins Park Drive | 32.633 | -83.6751 | 2004 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
291 | 105 Karlyn Court | 32.634 | -83.6761 | 88 | 74 / 50 | 65 / 30 - 30 (1838) | Blue | 2025-07-02 | 2030-05-01 | Collins Estates Avenue & Collins Park Drive | 32.633 | -83.6751 | 2004 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
292 | Collins Estates Avenue & Collins Park Drive | 32.633 | -83.6751 | 88 | 74 / 60 | 50 / 20 - 20 (1500) | Blue | 2025-07-02 | 2030-05-01 | 411 Collins Estates Avenue | 32.6331 | -83.6732 | 2004 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
293 | 411 Collins Estates Avenue | 32.6331 | -83.6732 | 86 | 70 / 46 | 65 / 30 - 30 (1838) | Blue | 2025-07-02 | 2030-05-01 | Collins Estates Avenue & Collins Park Drive | 32.633 | -83.6751 | 2004 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
294 | 301 Collins Park Drive | 32.6316 | -83.6749 | 72 | 58 / 46 | 65 / 30 - 30 (1838) | Blue | 2025-07-02 | 2030-05-01 | Collins Estates Avenue & Collins Park Drive | 32.633 | -83.6751 | 2003 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
332 | 100 Price Mill Trail | 32.6501 | -83.7011 | 40 | 28 / 18 | 20 / 5 - 5 (750) | Orange | 2025-07-14 | 2030-05-01 | 101 Creek Bluff Trail | 32.6492 | -83.7009 |  |  | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
333 | 101 Creek Bluff Trail | 32.6492 | -83.7009 | 42 | 28 / 20 | 20 / 2 - 2 (475) | Red | 2025-07-14 | 2030-05-01 | 101 Flat Rock Mill Trail | 32.6485 | -83.7009 |  |  | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
334 | 101 Flat Rock Mill Trail | 32.6485 | -83.7009 | 40 | 24 / 14 | 22 / 2 - 2 (475) | Red | 2025-07-14 | 2030-05-01 | 142 Price Mill Trail | 32.6477 | -83.7004 |  |  | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
335 | 142 Price Mill Trail | 32.6477 | -83.7004 | 42 | 26 / 16 | 20 / 2 - 2 (475) | Red | 2025-07-14 | 2030-05-01 | 113 Flat Rock Mill Trail | 32.6485 | -83.6997 |  |  | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
336 | 113 Flat Rock Mill Trail | 32.6485 | -83.6997 | 42 | 28 / 16 | 20 / 2 - 2 (475) | Red | 2025-07-14 | 2030-05-01 | 113 Creek Bluff Trail | 32.6492 | -83.6997 |  |  | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
337 | 113 Creek Bluff Trail | 32.6492 | -83.6997 | 42 | 30 / 15 | 20 / 2 - 2 (475) | Red | 2025-07-14 | 2030-05-01 | 190 Price Mill Trail | 32.6499 | -83.6997 |  |  | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
338 | 190 Price Mill Trail | 32.6499 | -83.6997 | 42 | 28 / 18 | 20 / 4 - 4 (671) | Orange | 2025-07-14 | 2030-05-01 | 100 Price Mill Trail | 32.6501 | -83.7011 |  |  | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
344 | 201 Frankfort Lane | 32.658 | -83.7067 | N/a | N/a | N/a | N/a |  | 2030-05-01 | 211 Frankfort Lane | 32.657 | -83.7067 | 2022 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
345 | 211 Frankfort Lane | 32.657 | -83.7067 | N/a | N/a | N/a | N/a |  | 2030-05-01 | 101 Brookline Way | 32.6562 | -83.7069 | 2022 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
346 | 107 Brookline Way | 32.6562 | -83.7077 | N/a | N/a | N/a | N/a |  | 2030-05-01 | 123 Brookline Way | 32.6572 | -83.708 | 2022 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
347 | 123 Brookline Way | 32.6572 | -83.708 | N/a | N/a | N/a | N/a |  | 2030-05-01 | 143 Brookline Way | 32.6582 | -83.7074 | 2022 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9

## Fire Hydrant (2026)
Hydrant ID | Fire Hydrant Test Location | Latitude | Longitude | Static Pressure | Residual Pressure | Pitot Pressure (Two Cap Flow) | Color | Last Tested | Next Test Date | Fire Hydrant Flow Location | Latitude | Longitude | Year | Make | Barrel Size | Main Size | Outlets | Outlet Size | Coefficient
7 | N. Houston Lake Blvd & E. Church Street | 32.6233 | -83.6865 | 53 | 48 | 25 / 25 (1678) | Blue | 2021-06-02 |  | 103 E. Church Street / Center Park S. Entrance | 32.6236 | -83.6855 | 2006 | American Darling | 5.25 | 12 | 3 | 2.5 | 0.9
8 | 103 E. Church Street / Center Park Bathrooms | 32.6247 | -83.6873 | 56 | 52 | 20 / 20 (1500) | Blue | 2021-06-02 |  | 103 E. Church Street / Center Park Pavilion | 32.6246 | -83.6859 | 2017 | M & H Valve Company | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
9 | 103 E. Church Street / Center Park Pavilion | 32.6246 | -83.6859 | 56 | 32 | 15 / 15 (1300) | Green | 2021-06-02 |  | 103 E. Church Street / Center Park Bathrooms | 32.6247 | -83.6873 | 2017 | M & H Valve Company | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
10 | 103 E. Church Street / Center Park S. Entrance | 32.6236 | -83.6855 | 55 | 44 | 20 / 20 (1500) | Blue | 2021-06-02 |  | E. Church Street & Davis Drive | 32.6235 | -83.6842 | 2018 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
11 | E. Church Street & Davis Drive | 32.6235 | -83.6842 | 58 | 46 | 20 / 20 (1500) | Blue | 2021-06-02 |  | 300 E. Church Street / Main Entrance | 32.6236 | -83.6833 | 2017 | M & H Valve Company | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
12 | 300 E. Church Street / Main Entrance | 32.6236 | -83.6833 | 60 | 54 | 20 / 20 (1500) | Blue | 2021-06-02 |  | 310 E. Church Street / Courthouse | 32.6236 | -83.6823 | 2018 | American Darling | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
13 | 300 E. Church Street / Parking Lot | 32.6231 | -83.6828 | 60 | 54 | 20 / 20 (1500) | Blue | 2021-06-02 |  | 300 E. Church Street / Main Entrance | 32.6236 | -83.6833 | 2002 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
14 | 310 E. Church Street / Courthouse | 32.6236 | -83.6823 | 62 | 50 | 25 / 25 (1678) | Blue | 2021-06-02 |  | 312 E. Church Street / West Entrance | 32.6237 | -83.6813 | 2019 | American Darling | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
15 | 312 E. Church Street / West Entrance | 32.6237 | -83.6813 | 60 | 50 | 25 / 25 (1678) | Blue | 2021-06-02 |  | 312 E. Church Street / East Entrance | 32.6239 | -83.6806 | 2019 | American Darling | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
16 | 312 E. Church Street / East Entrance | 32.6239 | -83.6806 | 62 | 48 | 25 / 25 (1678) | Blue | 2021-06-02 |  | 312 E. Church Street / West Entrance | 32.6237 | -83.6813 | 2019 | American Darling | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
77 | 1004 Collins Avenue | 32.6432 | -83.6848 | 58 | 44 | 20 / 20 (1500) | Blue | 2021-06-02 |  | Collins Avenue & Surrey Drive | 32.6433 | -83.6878 | 1973 | Dresser | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
78 | Collins Avenue & Surrey Drive | 32.6433 | -83.6878 | 58 | 50 | 18 / 18 (1424) | Green | 2021-06-02 |  | Surrey Drive & Cherry Court | 32.6461 | -83.6875 | 1978 | American Darling | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
79 | Surrey Drive & Cherry Court | 32.6461 | -83.6875 | 42 | 32 | 38 / 38 (2069) | Blue | 2021-06-02 |  | Collins Avenue & Surrey Drive | 32.6433 | -83.6878 | 1980 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
88 | N. Houston Lake Blvd & Brantley Road | 32.639 | -83.6895 | 84 | 70 | 35 / 35 (1986) | Blue | 2021-05-19 |  | 710 N. Houston Lake Blvd | 32.636 | -83.6896 | 1978 | American Darling | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
90 | Ridgewood Drive & Shamrock Drive | 32.6382 | -83.6872 | 84 | 70 | 16 / 16 (1342) | Green | 2021-05-19 |  | Ridgewood Drive & Lansbury Drive | 32.6404 | -83.6876 | 1978 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
91 | Ridgewood Drive & Lansbury Drive | 32.6404 | -83.6876 | 70 | 44 | 12 / 12 (1163) | Green | 2021-05-19 |  | Ridgewood Drive & Shamrock Drive | 32.6382 | -83.6872 | 1978 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
92 | 201 S. Cambridge Drive | 32.6412 | -83.686 | 70 | 50 | 10 / 10 (1061) | Green | 2021-05-19 |  | 307 S. Cambridge Drive | 32.6395 | -83.6862 | 1978 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
93 | 307 S. Cambridge Drive | 32.6395 | -83.6862 | 78 | 20 | 12 /12 (1163) | Green | 2021-05-19 |  | 201 S. Cambridge Drive | 32.6412 | -83.686 | 1991 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
94 | 509 S. Cambridge Drive | 32.6381 | -83.6853 | 70 | 40 | 14 / 14 (1256) | Green | 2021-05-19 |  | 307 S. Cambridge Drive | 32.6395 | -83.6862 | 1991 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
112 | 301 Thomson Street / NE Entrance Bus Ramp | 32.6346 | -83.6928 | 60 | 45 | 25 / 25 (1678) | Blue | 2021-06-07 |  | 301 Thomson Street / NE Corner Bus Ramp | 32.6344 | -83.6931 | 2003 | American Darling | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
113 | 301 Thomson Street / NE Corner Bus Ramp | 32.6344 | -83.6931 | 50 | 40 | 18 / 18 (1424) | Green | 2021-06-07 |  | 301 Thomson Street / E Side Bus Ramp | 32.6332 | -83.6929 | 2003 | American Darling | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
114 | 301 Thomson Street / E Side Bus Ramp | 32.6332 | -83.6929 | 50 | 40 | 18 / 18 (1424) | Green | 2021-06-07 |  | 301 Thomson Street / S Side Cafeteria | 32.6327 | -83.6934 | 2003 | American Darling | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
115 | 301 Thomson Street / S Side Cafeteria | 32.6327 | -83.6934 | 50 | 38 | 15 / 15 (1300) | Green | 2021-06-07 |  | 301 Thomson Street / S Side Field | 32.6329 | -83.6946 | 2003 | American Darling | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
116 | 301 Thomson Street / S Side Field | 32.6329 | -83.6946 | 50 | 38 | 15 / 15 (1300) | Green | 2021-06-07 |  | 301 Thomson Street / S Side Cafeteria | 32.6327 | -83.6934 | 2003 | American Darling | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
117 | 301 Thomson Street / NW Entrance Gymnasium | 32.6347 | -83.6943 | 60 | 45 | 25 / 25 (1678) | Blue | 2021-06-07 |  | 301 Thomson Street / NW Corner Main Building | 32.6344 | -83.6941 | 2003 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
118 | 301 Thomson Street / NW Corner Main Building | 32.6344 | -83.6941 | 50 | 40 | 18 / 18 (1424) | Green | 2021-06-07 |  | 301 Thomson Street / NW Corner Gymnasium | 32.6336 | -83.6951 | 2003 | American Darling | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
119 | 301 Thomson Street / NW Corner Gymnasium | 32.6336 | -83.6951 | 50 | 40 | 18 / 18 (1424) | Green | 2021-06-07 |  | 301 Thomson Street / NW Corner Main Building | 32.6344 | -83.6941 | 2003 | American Darling | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
182 | 2922 Watson Blvd / NE Corner of Belk Men | 32.6216 | -83.686 | 60 | 38 | 22 / 22 (1574) | Blue | 2021-05-25 |  | 2922 Watson Blvd / NE Corner of Belk | 32.6212 | -83.6852 | 1993 | Mueller | 5.25 | 10 | 3 | 2.5 | 0.9
183 | 2922 Watson Blvd / NE Corner of Belk | 32.6212 | -83.6852 | 60 | 38 | 22 / 22 (1574) | Blue | 2021-05-25 |  | 2922 Watson Blvd / E Side of Belk | 32.6205 | -83.6852 | 1993 | Mueller | 5.25 | 10 | 3 | 2.5 | 0.9
184 | 2922 Watson Blvd / E Side of Belk | 32.6205 | -83.6852 | 60 | 36 | 24 / 24 (1644) | Blue | 2021-05-25 |  | 2922 Watson Blvd / SE Corner of Belk | 32.62 | -83.6857 | 1993 | Mueller | 5.25 | 10 | 3 | 2.5 | 0.9
185 | 2922 Watson Blvd / SE Corner of Belk | 32.62 | -83.6857 | 60 | 36 | 24 / 24 (1644) | Blue | 2021-05-25 |  | 2922 Watson Blvd / JCPenney & Belk | 32.6203 | -83.6867 | 1993 | Mueller | 5.25 | 10 | 3 | 2.5 | 0.9
186 | 2922 Watson Blvd / JCPenney & Belk | 32.6203 | -83.6867 | 60 | 38 | 26 / 26 (1711) | Blue | 2021-05-25 |  | 2922 Watson Blvd / S Side of JCPenney | 32.6202 | -83.6873 | 2010 | Mueller | 5.25 | 10 | 3 | 2.5 | 0.9
187 | 2922 Watson Blvd / S Side of JCPenney | 32.6202 | -83.6873 | 60 | 38 | 26 / 26 (1711) | Blue | 2021-05-25 |  | 2922 Watson Blvd / JCPenney & Crunch Fitness | 32.6199 | -83.6878 | 1993 | Mueller | 5.25 | 10 | 3 | 2.5 | 0.9
188 | 2922 Watson Blvd / JCPenney & Crunch Fitness | 32.6199 | -83.6878 | 60 | 38 | 26 / 26 (1711) | Blue | 2021-05-25 |  | 2922 Watson Blvd / SE Corner of Crunch Fitness | 32.6192 | -83.6885 | 1993 | Mueller | 5.25 | 10 | 3 | 2.5 | 0.9
189 | 2922 Watson Blvd / SE Corner of Crunch Fitness | 32.6192 | -83.6885 | 60 | 38 | 28 / 28 (1807) | Blue | 2021-05-25 |  | 2922 Watson Blvd / W Side of Crunch Fitness | 32.6199 | -83.6893 | 1993 | Mueller | 5.25 | 10 | 3 | 2.5 | 0.9
190 | 2922 Watson Blvd / W Side of Crunch Fitness | 32.6199 | -83.6893 | 60 | 40 | 28 / 28 (1807) | Blue | 2021-05-25 |  | 2922 Watson Blvd / SW Corner of Movies | 32.6208 | -83.6895 | 1993 | Mueller | 5.25 | 10 | 3 | 2.5 | 0.9
191 | 2922 Watson Blvd / SW Corner of Movies | 32.6208 | -83.6895 | 60 | 48 | 30 / 30 (1838) | Blue | 2021-05-25 |  | 2922 Watson Blvd / NW Corner of Movies | 32.6214 | -83.6895 | 1994 | Mueller | 5.25 | 10 | 3 | 2.5 | 0.9
192 | 2922 Watson Blvd / NW Corner of Movies | 32.6214 | -83.6895 | 60 | 50 | 30 / 30 (1838) | Blue | 2021-05-25 |  | 2922 Watson Blvd / NE Corner of Movies | 32.6217 | -83.6882 | 1994 | Mueller | 5.25 | 10 | 3 | 2.5 | 0.9
193 | 2922 Watson Blvd / NE Corner of Movies | 32.6217 | -83.6882 | 60 | 52 | 32 / 32 (1898) | Blue | 2021-05-25 |  | 2922 Watson Blvd / N Side at Back Entrance | 32.6217 | -83.6881 | 2005 | Mueller | 5.25 | 10 | 3 | 2.5 | 0.9
194 | 2922 Watson Blvd / N Side at Back Entrance | 32.6217 | -83.6881 | 60 | 52 | 32 / 32 (1898) | Blue | 2021-05-25 |  | 2922 Watson Blvd / NE Corner of Movies | 32.6217 | -83.6882 | 1993 | Mueller | 5.25 | 10 | 3 | 2.5 | 0.9
195 | 2970 Watson Blvd / Building 1000 (West) | 32.6227 | -83.6881 | 60 | 50 | 30 / 30 (1838) | Blue | 2021-05-25 |  | 2970 Watson Blvd / Building 2000 (East) | 32.6222 | -83.6867 |  |  | 5.25 | 10 | 3 | 2.5 | 0.9
196 | 2970 Watson Blvd / Building 2000 (East) | 32.6222 | -83.6867 | 60 | 52 | 30 / 30 (1838) | Blue | 2021-05-25 |  | 2970 Watson Blvd / Building 1000 (West) | 32.6227 | -83.6881 |  |  | 5.25 | 10 | 3 | 2.5 | 0.9
197 | 2924 Watson Blvd / Ole Times Buffet | 32.6187 | -83.6873 | 66 | 50 | 25 / 25 (1678) | Blue | 2021-05-25 |  | 2922 Watson Blvd / SE Corner of Crunch Fitness | 32.6192 | -83.6885 | 1993 | Mueller | 5.25 | 10 | 3 | 2.5 | 0.9
198 | 2990 Watson Blvd / O'Charley's | 32.6183 | -83.6885 | 58 | 40 | 25 / 25 (1678) | Blue | 2021-05-25 |  | Watson Blvd & N. Houston Lake Blvd | 32.6185 | -83.6826 | 1997 | Mueller | 5.25 | 10 | 3 | 2.5 | 0.9
223 | Arbor Lane & Pembroke Point | 32.6306 | -83.7001 | 60 | 38 | 20 / 20 (1500) | Blue | 2021-06-01 |  | Jadestone Court & Arbor Lane | 32.6315 | -83.7003 | 2003 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
224 | 75 Pembroke Point | 32.6315 | -83.6947 | 60 | 40 | 15 / 15 (1300) | Green | 2021-06-01 |  | Pembroke Point & Cross Link Trail | 32.6316 | -83.6975 | 2003 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
225 | Pembroke Point & Cross Link Trail | 32.6316 | -83.6975 | 60 | 42 | 18 / 18 (1424) | Green | 2021-06-01 |  | 75 Pembroke Point | 32.6315 | -83.6947 | 2003 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
226 | Jadestone Court / Cul-de-sac | 32.6328 | -83.6967 | 60 | 40 | 20 / 20 (1500) | Blue | 2021-06-01 |  | 107 Jadestone Court | 32.6325 | -83.6992 | 2004 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
227 | 107 Jadestone Court | 32.6325 | -83.6992 | 62 | 48 | 10 / 10 (1061) | Green | 2021-06-01 |  | Jadestone Court / Cul-de-sac | 32.6328 | -83.6967 | 2006 | M & H Valve Company | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
228 | Jadestone Court & Arbor Lane | 32.6315 | -83.7003 | 62 | 48 | 15 / 15 (1300) | Green | 2021-06-01 |  | Arbor Lane & Pembroke Point | 32.6306 | -83.7001 | 2004 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
237 | 405 Pembroke Point | 32.6326 | -83.7046 | 64 | 38 | 18 / 18 (1424) | Green | 2021-06-01 |  | 208 Pembroke Point | 32.6307 | -83.7048 | 1997 | M & H Valve Company | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
240 | Arbor Lane & Vanguard Court | 32.6327 | -83.7022 | 64 | 50 | 15 / 15 (1300) | Green | 2021-06-01 |  | 111 Vanguard Court | 32.6337 | -83.6997 | 2006 | M & H Valve Company | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
241 | 111 Vanguard Court | 32.6337 | -83.6997 | 64 | 48 | 25 / 25 (1678) | Blue | 2021-06-01 |  | Arbor Lane & Vanguard Court | 32.6327 | -83.7022 | 2006 | M & H Valve Company | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
255 | 3510 US-41 N Highway | 32.623 | -83.7089 | 44 | 20 | 5 / 5 (750) | Orange | 2021-05-26 |  | N. Highway 41 / South | 32.6218 | -83.7087 | 2010 | American Darling | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
256 | 800 Gunn Road / Building 100 SE Corner | 32.6221 | -83.7054 | 54 | 15 | 8 / 8 (950) | Orange | 2021-05-26 |  | 800 Gunn Road / Building 300 SE Corner | 32.6233 | -83.7057 | 2000 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
257 | 800 Gunn Road / Building 300 SE Corner | 32.6233 | -83.7057 | 54 | 15 | 8 / 8 (950) | Orange | 2021-05-26 |  | 800 Gunn Road / Building 700 NE Corner | 32.6247 | -83.7064 | 2000 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
258 | 800 Gunn Road / Building 700 NE Corner | 32.6247 | -83.7064 | 52 | 14 | 8 / 8 (950) | Orange | 2021-05-26 |  | 800 Gunn Road / Building 800 SW Corner | 32.6244 | -83.7079 | 2002 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
259 | 800 Gunn Road / Building 800 SW Corner | 32.6244 | -83.7079 | 52 | 14 | 8 / 8 (950) | Orange | 2021-05-26 |  | 800 Gunn Road / Clubhouse SW Corner | 32.6239 | -83.7071 | 2002 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
260 | 800 Gunn Road / Clubhouse SW Corner | 32.6239 | -83.7071 | 50 | 13 | 8 / 8 (950) | Orange | 2021-05-26 |  | 800 Gunn Road / Building 1100 NW Corner | 32.6232 | -83.7078 | 2002 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
261 | 800 Gunn Road / Building 1100 NW Corner | 32.6232 | -83.7078 | 54 | 15 | 8 / 8 (950) | Orange | 2021-05-26 |  | 800 Gunn Road / Building 1400 SW Corner | 32.6217 | -83.707 | 1999 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
262 | 800 Gunn Road / Building 1400 SW Corner | 32.6217 | -83.707 | 54 | 15 | 8 / 8 (950) | Orange | 2021-05-26 |  | 800 Gunn Road / Building 1100 NW Corner | 32.6232 | -83.7078 | 2000 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
299 | 110 Asbell Way | 32.6267 | -83.6786 | 62 | 52 | 12 / 12 (1163) | Green | 2021-05-19 |  | Asbell Way & Astig Court | 32.6267 | -83.6771 | 2005 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
300 | Asbell Way & Astig Court | 32.6267 | -83.6771 | 64 | 24 | 12 / 12 (1163) | Green | 2021-05-19 |  | 310 Asbell Way | 32.6268 | -83.676 | 2005 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
301 | 310 Asbell Way | 32.6268 | -83.676 | 66 | 58 | 8 / 8 (950) | Orange | 2021-05-19 |  | Asbell Way & Astig Court | 32.6267 | -83.6771 | 2005 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
339 | 101 Silver Maple Lane | 32.6503 | -83.7012 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |  | 100 English Oak Lane | 32.6513 | -83.701 |  |  | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
340 | 100 English Oak Lane | 32.6513 | -83.701 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |  | 120 English Oak Lane | 32.6515 | -83.6998 |  |  | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
341 | 120 English Oak Lane | 32.6515 | -83.6998 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |  | 300 Silver Maple Lane | 32.652 | -83.701 |  |  | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
342 | 300 Silver Maple Lane | 32.652 | -83.701 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |  | 308 Silver Maple Lane | 32.6528 | -83.701 |  |  | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
343 | 308 Silver Maple Lane | 32.6528 | -83.701 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |  | 300 Silver Maple Lane | 32.652 | -83.701 |  |  | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
348 | 143 Brookline Way | 32.6582 | -83.7074 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |  | 201 Frankfort Lane | 32.658 | -83.7067 | 2022 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
349 | 101 Brookline Way | 32.6562 | -83.7069 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |  | 102 Trenton Drive | 32.6553 | -83.708 | 2021 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
350 | 102 Trenton Drive | 32.6553 | -83.708 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |  | 401 Frankfort Lane | 32.6553 | -83.7067 | 2022 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
351 | 401 Frankfort Lane | 32.6553 | -83.7067 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |  | 402 Frankfort Lane | 32.6548 | -83.707 | 2022 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
352 | 402 Frankfort Lane | 32.6548 | -83.707 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |  | 414 Frankfort Lane | 32.6537 | -83.707 | 2021 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
353 | 414 Frankfort Lane | 32.6537 | -83.707 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |  | 805 Trenton Drive | 32.6536 | -83.7073 | 2021 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9

## Fire Hydrant (2027)
Hydrant ID | Fire Hydrant Test Location | Latitude | Longitude | Static Pressure | Residual Pressure | Pitot Pressure (Two Cap Flow) | Color | Last Tested | Next Test Date | Fire Hydrant Flow Location | Latitude | Longitude | Year | Make | Barrel Size | Main Size | Outlets | Outlet Size | Coefficient
1 | 2756 Watson Blvd / Warner Robins Supply | 32.6185 | -83.6756 | 66 | 32 | 12 / 12 (1163) | Green | 2022-06-03 |  | 2764 Watson Blvd / Wing Stop | 32.6184 | -83.6779 | 2010 | Mueller | 5.25 | 12 | 3 | 2.5 | 0.9
2 | 2764 Watson Blvd / Wingstop | 32.6184 | -83.6779 | 66 | 38 | 10 / 10 (1061) | Green | 2022-06-03 |  | 2768 Watson Blvd / Peachtree Immediate Care | 32.6185 | -83.6792 | 2016 | American Darling | 5.25 | 12 | 3 | 2.5 | 0.9
3 | 2768 Watson Blvd / Peachtree Immediate Care | 32.6185 | -83.6792 | 62 | 50 | 15 / 15 (1300) | Green | 2022-06-03 |  | Watson Blvd & N. Houston Lake Blvd | 32.6185 | -83.6826 | 1959 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
4 | Watson Blvd & N. Houston Lake Blvd | 32.6185 | -83.6826 | 60 | 46 | 20 / 20 (1500) | Blue | 2022-06-03 |  | 100 N. Houston Lake Blvd | 32.62 | -83.6835 | 1973 | Dresser | 5.25 | 12 | 3 | 2.5 | 0.9
5 | 100 N. Houston Lake Blvd | 32.62 | -83.6835 | 62 | 52 | 30 / 30 (1838) | Blue | 2022-04-20 |  | N. Houston Lake Blvd & Arnold Street | 32.6212 | -83.6845 | 2006 | American Darling | 5.25 | 12 | 3 | 2.5 | 0.9
6 | N. Houston Lake Blvd & Arnold Street | 32.6212 | -83.6845 | 62 | 54 | 33 / 33 (1928) | Blue | 2022-04-20 |  | 100 N. Houston Lake Blvd | 32.62 | -83.6835 | 2006 | American Darling | 5.25 | 12 | 3 | 2.5 | 0.9
17 | 118 Arnold Street | 32.6217 | -83.6816 | 58 | 40 | 10 / 10 (1061) | Green | 2022-04-20 |  | Arnold Street & Linda Drive | 32.6215 | -83.6831 | 1962 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
18 | Arnold Street & Linda Drive | 32.6215 | -83.6831 | 52 | 22 | 10 / 10 (1061) | Green | 2022-04-20 |  | Linda Drive & Anne Drive | 32.6204 | -83.6826 | 1962 | Mueller | 5.25 | 6 | 2 | 2.5 | 0.9
19 | Linda Drive & Anne Drive | 32.6204 | -83.6826 | 60 | 32 | 20 / 20 (1500) | Blue | 2022-06-03 |  | Linda Drive & Collins Avenue | 32.6196 | -83.6802 | 1975 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
20 | Linda Drive & Collins Avenue | 32.6196 | -83.6802 | 60 | 45 | 18 / 18 (1424) | Green | 2022-06-03 |  | 113 Collins Avenue | 32.6212 | -83.6801 | 1975 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
21 | 105 David Terrace | 32.6202 | -83.6788 | 62 | 44 | 25 / 25 (1678) | Blue | 2022-06-03 |  | Linda Drive & Collins Avenue | 32.6196 | -83.6802 | 1974 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
22 | Shannon Lane & Chase Circle | 32.6219 | -83.6786 | 58 | 38 | 16 / 16 (1342) | Green | 2022-06-03 |  | 113 Collins Avenue | 32.6212 | -83.6801 | 1980 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
23 | 113 Collins Avenue | 32.6212 | -83.6801 | 52 | 40 | 10 / 10 (1061) | Green | 2022-06-20 |  | Linda Drive & Collins Avenue | 32.6196 | -83.6802 | 1978 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
24 | Collins Avenue & Ashlund Drive | 32.6257 | -83.6799 | 54 | 34 | 10 / 10 (1061) | Green | 2022-06-20 |  | 112 Ridge Court | 32.6243 | -83.679 | 1986 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
25 | 112 Ridge Court | 32.6243 | -83.679 | 54 | 24 | 10 / 10 (1061) | Green | 2022-06-20 |  | Ashlund Drive & Heather Place | 32.6257 | -83.6778 | 1986 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
26 | Ashlund Drive & Heather Place | 32.6257 | -83.6778 | 56 | 28 | 5 / 5 (750) | Orange | 2022-06-20 |  | Summerwind Place & Ashlund Drive | 32.6257 | -83.6767 | 1986 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
27 | 112 Heather Place | 32.6243 | -83.678 | 56 | 20 | 5 / 5 (750) | Orange | 2022-06-20 |  | Ashlund Drive & Heather Place | 32.6257 | -83.6778 | 1986 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
41 | 108 Gunn Road / Jacob's Ladder | 32.6239 | -83.689 | 54 | 50 | 30 / 30 (1838) | Blue | 2022-09-14 |  | 202 Gunn Road / U-Save-It Pharmacy | 32.624 | -83.6911 | 1998 | Mueller | 5.25 | 12 | 3 | 2.5 | 0.9
42 | Margie Drive / Water Tower | 32.6248 | -83.6899 | 52 | 50 | 35 / 35 (1985) | Blue | 2022-09-14 |  | 202 Gunn Road / U-Save-It Pharmacy | 32.624 | -83.6911 | 2000 | Mueller | 5.25 | 12 | 3 | 2.5 | 0.9
43 | 202 Gunn Road / U-Save-It Pharmacy | 32.624 | -83.6911 | 52 | 48 | 22 / 22 (1574) | Blue | 2022-09-14 |  | 206 Gunn Road / Library | 32.6241 | -83.6926 | 2003 | Mueller | 5.25 | 12 | 3 | 2.5 | 0.9
44 | 206 Gunn Road / Library | 32.6241 | -83.6926 | 52 | 46 | 27 / 27 (1744) | Blue | 2022-09-14 |  | 202 Gunn Road / U-Save-It Pharmacy | 32.624 | -83.6911 | 2010 | American Darling | 5.25 | 12 | 3 | 2.5 | 0.9
141 | 949 Carl Vinson Pkwy | 32.6375 | -83.6609 | 62 | 32 | 15 / 15 (1300) | Green | 2022-08-19 |  | Carl Vinson Pkwy & Woodhaven Road | 32.6395 | -83.6608 | 1971 | Dresser | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
142 | Carl Vinson Pkwy & Woodhaven Road | 32.6395 | -83.6608 | 62 | 38 | 5 / 5 (750) | Orange | 2022-08-19 |  | Carl Vinson Pkwy & Durango Drive | 32.6416 | -83.6608 | 1988 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
155 | Carl Vinson Pkwy & Durango Drive | 32.6416 | -83.6608 | 60 | 30 | 5 / 5 (750) | Orange | 2022-08-19 |  | Carl Vinson Pkwy & Scarborough Road | 32.643 | -83.6607 | 1959 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
173 | Carl Vinson Pkwy & Westover Drive | 32.6454 | -83.6607 | 60 | 30 | 5 / 5 (750) | Orange | 2022-09-14 |  | 1111 Carl Vinson Pkwy | 32.6467 | -83.6607 | 1985 | Dresser | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
178 | Prairie Blvd & Scarborough Road | 32.6448 | -83.665 | 62 | 30 | 9 / 9 (1007) | Green | 2022-08-29 |  | 400 Tumbleweed Circle & Prairie Blvd | 32.6446 | -83.6641 | 1987 | Dresser | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
179 | 120 Scarborough Road | 32.643 | -83.6638 | 64 | 40 | 7 / 7 (888) | Orange | 2022-08-29 |  | Prairie Blvd & Scarborough Road | 32.6448 | -83.665 | 1987 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
180 | Carl Vinson Pkwy & Scarborough Road | 32.643 | -83.6607 | 60 | 30 | 5 / 5 (750) | Orange | 2022-09-14 |  | Carl Vinson Pkwy & Westover Drive | 32.6454 | -83.6607 | 1987 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
181 | 1111 Carl Vinson Pkwy | 32.6467 | -83.6607 | 60 | 32 | 14 / 14 (1256) | Green | 2022-09-14 |  | Carl Vinson Pkwy & Westover Drive | 32.6454 | -83.6607 | 2016 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
199 | Carrington Lane & Autumn Court | 32.6272 | -83.6925 | 50 | 22 | 8 / 8 (949) | Orange | 2022-08-19 |  | 218 Carrington Lane | 32.6256 | -83.6927 | 1995 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
200 | 218 Carrington Lane | 32.6256 | -83.6927 | 46 | 15 | 10 / 10 (1061) | Green | 2022-08-19 |  | Carrington Lane & Autumn Court | 32.6272 | -83.6925 | 1995 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
201 | 114 Huntington Way | 32.6289 | -83.692 | 50 | 20 | 5 / 5 (750) | Orange | 2022-05-17 |  | Carrington Lane & Autumn Court | 32.6272 | -83.6925 | 1995 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
202 | Autumn Court & Montrose Lane | 32.6269 | -83.6912 | 48 | 28 | 10 / 10 (1061) | Green | 2022-05-17 |  | 130 Montrose Lane | 32.6291 | -83.6909 | 1995 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
203 | 130 Montrose Lane | 32.6291 | -83.6909 | 56 | 24 | 10 / 10 (1061) | Green | 2022-08-19 |  | Autumn Court & Montrose Lane | 32.6269 | -83.6912 | 1995 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
204 | Lancaster Lane & Greenland Way | 32.6256 | -83.6914 | 50 | 18 | 5 / 5 (750) | Orange | 2022-08-19 |  | Autumn Court & Montrose Lane | 32.6269 | -83.6912 | 1995 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
205 | 206 Tivoli Park Road / Right | 32.6247 | -83.7016 | 50 | 44 | 5 / 5 (750) | Orange | 2022-05-17 |  | 110 Tivoli Park Road / Left | 32.6257 | -83.6991 | 1995 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
206 | 110 Tivoli Park Road / Left | 32.6257 | -83.6991 | 52 | 36 | 5 / 5 (750) | Orange | 2022-05-17 |  | 206 Tivoli Park Road / Right | 32.6247 | -83.7016 | 1995 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
207 | 106 Saint Marlo Drive | 32.6239 | -83.7015 | 56 | 42 | 5 / 5 (750) | Orange | 2022-08-29 |  | Saint Marlo Drive & Oros Point | 32.6246 | -83.6992 | 1995 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
208 | Saint Marlo Drive & Oros Point | 32.6246 | -83.6992 | 54 | 42 | 12 / 12 (1163) | Green | 2022-08-29 |  | 507 Saint Marlo Drive | 32.6255 | -83.696 | 1998 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
209 | 507 Saint Marlo Drive | 32.6255 | -83.696 | 58 | 36 | 8 / 8 (949) | Orange | 2022-08-29 |  | 528 Saint Marlo Drive | 32.6258 | -83.6939 | 2000 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
210 | 528 Saint Marlo Drive | 32.6258 | -83.6939 | 54 | 20 | 12 / 12 (1163) | Green | 2022-08-29 |  | 507 Saint Marlo Drive | 32.6255 | -83.696 | 2000 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
274 | Rainbow Avenue & Sunshine Way | 32.6242 | -83.6731 | 70 | 48 | 12 / 12 (1163) | Green | 2022-09-26 |  | Sunshine Way & Windy Court | 32.6247 | -83.6713 | 1986 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
275 | Sunshine Way & Windy Court | 32.6247 | -83.6713 | 70 | 30 | 10 / 10 (1061) | Green | 2022-08-12 |  | Rainbow Avenue & Sunshine Way | 32.6242 | -83.6731 | 1985 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
276 | Sunshine Way & Misty Court | 32.6242 | -83.6744 | 62 | 30 | 12 / 12 (1163) | Green | 2022-08-12 |  | Sunshine Way & Westfield Drive | 32.6245 | -83.6759 | 1986 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
277 | Sunshine Way & Westfield Drive | 32.6245 | -83.6759 | 66 | 28 | 14 / 14 (1256) | Green | 2022-09-26 |  | Westfield Drive & Summerwind Place | 32.6256 | -83.6753 | 1987 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
278 | Westfield Drive & Summerwind Place | 32.6256 | -83.6753 | 70 | 30 | 10 / 10 (1061) | Green | 2022-09-26 |  | 316 Westfield Drive | 32.6283 | -83.6751 | 1987 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
279 | 316 Westfield Drive | 32.6283 | -83.6751 | 74 | 36 | 10 / 10 (1061) | Green | 2022-09-26 |  | Westfield Drive & Summerwind Place | 32.6256 | -83.6753 | 1987 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
280 | Summerwind Place & Ashlund Drive | 32.6257 | -83.6767 | 66 | 30 | 12 / 12 (1163) | Green | 2022-09-26 |  | Westfield Drive & Summerwind Place | 32.6256 | -83.6753 | 1987 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
281 | 208 McVey Trail | 32.6287 | -83.6828 | 70 | 54 | 5 / 5 (750) | Orange | 2022-08-29 |  | Vanessa Drive & McVey Trail | 32.6279 | -83.6815 | 2004 | Clow | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
282 | Vanessa Drive & McVey Trail | 32.6279 | -83.6815 | 74 | 44 | 10 / 10 (1061) | Green | 2022-08-29 |  | Vanessa Drive & Jeannette Place | 32.626 | -83.6815 | 2003 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
283 | Vanessa Drive & Jeannette Place | 32.626 | -83.6815 | 66 | 30 | 16 / 16 (1342) | Green | 2022-08-29 |  | 310 Vanessa Drive | 32.6249 | -83.6821 | 2004 | Clow | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
284 | 310 Vanessa Drive | 32.6249 | -83.6821 | 66 | 38 | 11 / 11 (1113) | Green | 2022-08-29 |  | Vanessa Drive & Jeannette Place | 32.626 | -83.6815 | 2004 | Clow | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
306 | 125 Concord Ridge | 32.653 | -83.6982 | 46 | 25 | 5 / 5 (750) | Orange | 2022-09-06 |  | Old Stone Crossing #1 | 32.6512 | -83.6994 | 2006 | M & H Valve Company | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
313 | 149 Back Cedar Lane | 32.6518 | -83.7061 | 40 | 20 | 5 / 5 (750) | Orange | 2022-08-29 |  | 115 Back Cedar Lane | 32.6518 | -83.7053 | 2007 | M & H Valve Company | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
314 | 115 Back Cedar Lane | 32.6518 | -83.7053 | 42 | 20 | 10 / 10 (1061) | Green | 2022-08-29 |  | 149 Back Cedar Lane | 32.6518 | -83.7061 | 2006 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
315 | 126 Arbor Creek | 32.6526 | -83.7076 | 40 | 28 | 7 / 7 (888) | Orange | 2022-09-22 |  | 168 Arbor Creek | 32.6498 | -83.7076 | 2006 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
316 | 168 Arbor Creek | 32.6498 | -83.7076 | 44 | 30 | 12 / 12 (1163) | Green | 2022-09-22 |  | 126 Arbor Creek | 32.6526 | -83.7076 | 2006 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
317 | 221 Logans Mill Trail | 32.6488 | -83.7054 | 38 | 20 | 5 / 5 (750) | Orange | 2022-08-29 |  | 111 Pilgrim Mill Trail | 32.6487 | -83.7061 | 2006 | M & H Valve Company | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
318 | 126 Logans Mill Trail | 32.6484 | -83.7082 | 40 | 14 | 10 / 10 (1061) | Green | 2022-08-29 |  | 100 Logans Mill Trail | 32.648 | -83.7071 | 2006 | M & H Valve Company | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
319 | 100 Logans Mill Trail | 32.648 | -83.7071 | 42 | 18 | 10 / 10 (1061) | Green | 2022-08-29 |  | 126 Logans Mill Trail | 32.6484 | -83.7082 | 2006 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
320 | 111 Pilgrim Mill Trail | 32.6487 | -83.7061 | 42 | 30 | 15 / 15 (1300) | Green | 2022-08-29 |  | 221 Logans Mill Trail | 32.6488 | -83.7054 | 2006 | M & H Valve Company | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
321 | 100 Martin Mill Trail | 32.6498 | -83.7034 | 42 | 10 | 10 / 10 (1061) | Green | 2022-09-26 |  | 120 Martin Mill Trail | 32.6489 | -83.7045 | 2021 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
322 | 120 Martin Mill Trail | 32.6489 | -83.7045 | 38 | 10 | 10 / 10 (1061) | Green | 2022-09-26 |  | 136 Martin Mill Trail | 32.6477 | -83.7043 | 2021 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
323 | 136 Martin Mill Trail | 32.6477 | -83.7043 | 40 | 12 | 10 / 10 (1061) | Green | 2022-09-26 |  | 150 Martin Mill Trail | 32.6485 | -83.7035 | 2021 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
324 | 150 Martin Mill Trail | 32.6485 | -83.7035 | 38 | 18 | 10 / 10 (1061) | Green | 2022-09-26 |  | 100 Martin Mill Trail | 32.6498 | -83.7034 | 2021 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
325 | Old Stone Crossing #1 | 32.6512 | -83.6994 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |  | Old Stone Crossing #2 | 32.6504 | -83.7001 | 2020 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
326 | Old Stone Crossing #2 | 32.6504 | -83.7001 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |  | Old Stone Crossing #3 | 32.6501 | -83.7019 | 2020 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
327 | Old Stone Crossing #3 | 32.6501 | -83.7019 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |  | Old Stone Crossing #2 | 32.6504 | -83.7001 | 2020 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
354 | 823 Trenton Drive | 32.6542 | -83.708 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |  | 805 Trenton Drive | 32.6536 | -83.7073 | 2022 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
355 | 805 Trenton Drive | 32.6536 | -83.7073 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |  | Trenton Drive | 32.6536 | -83.7051 | 2021 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
356 | Trenton Drive | 32.6536 | -83.7051 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |  | Trenton Drive | 32.6536 | -83.7041 | 2021 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
357 | Trenton Drive | 32.6536 | -83.7041 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |  | Trenton Drive | 32.6536 | -83.7018 | 2024 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
358 | Trenton Drive | 32.6536 | -83.7018 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |  | Lulu Belle Lane | 32.6543 | -83.7008 | 2024 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
359 | Lulu Belle Lane | 32.6543 | -83.7008 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |  | Lulu Belle Lane | 32.6544 | -83.702 | 2007 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9

## Fire Hydrant (2028)
Hydrant ID | Fire Hydrant Test Location | Latitude | Longitude | Static Pressure | Residual Pressure | Pitot Pressure (Two Cap Flow) | Color | Last Tested | Next Test Date | Fire Hydrant Flow Location | Latitude | Longitude | Year | Make | Barrel Size | Main Size | Outlets | Outlet Size | Coefficient
32 | Evelyn Drive & Laverne Drive | 32.6259 | -83.6831 | 60 | 35 | 10 / 10 (1061) | Green | 2023-09-12 |  | Davis Drive & Laverne Drive | 32.6259 | -83.6842 | 1978 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
33 | Davis Drive & Laverne Drive | 32.6259 | -83.6842 | 50 | 30 | 10 / 10 (1061) | Green | 2023-09-12 |  | Evelyn Drive & Laverne Drive | 32.6259 | -83.6831 | 2018 | M & H Valve Company | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
34 | Greentree Trail & Sandstone Court | 32.6261 | -83.6858 | 65 | 45 | 10 / 10 (1061) | Green | 2023-09-12 |  | Davis Drive & Laverne Drive | 32.6259 | -83.6842 | 1987 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
35 | 208 Davis Drive | 32.6269 | -83.6842 | 65 | 40 | 10 / 10 (1061) | Green | 2023-09-12 |  | Davis Drive & Laverne Drive | 32.6259 | -83.6842 | 1976 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
36 | 212 Bassett Street | 32.6277 | -83.6853 | 65 | 40 | 10 / 10 (1061) | Green | 2023-09-12 |  | Bassett Street & Garvin Drive | 32.6274 | -83.6866 | 1976 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
37 | Bassett Street & Garvin Drive | 32.6274 | -83.6866 | 66 | 56 | 10 / 10 (1061) | Green | 2023-09-27 |  | Bassett Street & Elizabeth Drive | 32.627 | -83.6879 | 1982 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
38 | Bassett Street & Elizabeth Drive | 32.627 | -83.6879 | 45 | 35 | 15 / 15 (1300) | Green | 2023-09-12 |  | Bassett Street & Garvin Drive | 32.6274 | -83.6866 | 1962 | Mueller | 5.25 | 6 | 2 | 2.5 | 0.9
39 | N. Houston Lake Blvd & Bassett Street | 32.6267 | -83.6892 | 50 | 40 | 25 / 25 (1678) | Blue | 2023-09-12 |  | 312 N. Houston Lake Blvd | 32.6249 | -83.6881 | 2006 | American Darling | 5.25 | 12 | 3 | 2.5 | 0.9
40 | 312 N. Houston Lake Blvd | 32.6249 | -83.6881 | 45 | 40 | 25 / 25 (1678) | Blue | 2023-09-27 |  | N. Houston Lake Blvd & Bassett Street | 32.6267 | -83.6892 | 2006 | American Darling | 5.25 | 12 | 3 | 2.5 | 0.9
73 | 810 Collins Avenue | 32.639 | -83.6785 | 65 | 40 | 15 / 15 (1300) | Green | 2023-09-27 |  | Collins Avenue & Crestwood Road | 32.6369 | -83.6793 | 1984 | Kennedy | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
75 | Collins Avenue & Anthony Avenue | 32.6409 | -83.6786 | 55 | 24 | 15 / 15 (1300) | Green | 2023-09-27 |  | 810 Collins Avenue | 32.639 | -83.6785 | 1984 | Kennedy | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
76 | 914 Collins Avenue | 32.6432 | -83.6806 | 60 | 50 | 25 / 25 (1678) | Blue | 2023-09-27 |  | Collins Avenue & Anthony Avenue | 32.6409 | -83.6786 | 1984 | Kennedy | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
89 | Brantley Road & Ridgewood Drive | 32.6372 | -83.6874 | 90 | 75 | 30 / 30 (1838) | Blue | 2023-09-12 |  | Ridgewood Drive & Shamrock Drive | 32.6382 | -83.6872 | 1978 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
95 | 322 Brantley Road / Lot 6 | 32.6399 | -83.6816 | 65 | 46 | 10 / 10 (1061) | Green | 2023-09-12 |  | 322 Brantley Road / Lot 18 | 32.6393 | -83.6817 | 1987 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
96 | 322 Brantley Road / Lot 18 | 32.6393 | -83.6817 | 65 | 48 | 10 / 10 (1061) | Green | 2023-09-12 |  | 322 Brantley Road / Lot 6 | 32.6399 | -83.6816 | 1987 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
97 | Brantley Road & Calvin Court | 32.6406 | -83.683 | 44 | 20 | 10 / 10 (1061) | Green | 2023-09-12 |  | 213 Brantley Road | 32.6383 | -83.6825 | 1975 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
98 | 213 Brantley Road | 32.6383 | -83.6825 | 70 | 36 | 25 / 25 (1678) | Blue | 2023-09-12 |  | 205 Brantley Road | 32.6364 | -83.683 | 1975 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
99 | 205 Brantley Road | 32.6364 | -83.683 | 86 | 66 | 20 / 20 (1500) | Blue | 2023-09-12 |  | 123 Brantley Road | 32.6361 | -83.6856 | 1975 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
100 | 206 Brantley Road / Down Driveway | 32.6357 | -83.6825 | 84 | 60 | 15 / 15 (1300) | Green | 2023-09-12 |  | 205 Brantley Road | 32.6364 | -83.683 | 1975 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
101 | 123 Brantley Road | 32.6361 | -83.6856 | 92 | 70 | 20 / 20 (1500) | Blue | 2023-09-12 |  | Brantley Road & Ridgewood Drive | 32.6372 | -83.6874 | 1975 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
123 | 2612 Elberta Road | 32.6301 | -83.6745 | 78 | 24 | 6 / 6 (822) | Orange | 2023-10-04 |  | Elberta Road & Ridge Bend Drive | 32.6309 | -83.6716 | 1979 | American Darling | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
124 | Elberta Road & Ridge Bend Drive | 32.6309 | -83.6716 | 84 | 68 | 20 / 20 (1500) | Blue | 2023-10-04 |  | 2503 Elberta Road / Main Entrance | 32.6314 | -83.6707 | 1984 | Kennedy | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
125 | 2503 Elberta Road / Main Entrance | 32.6314 | -83.6707 | 90 | 62 | 30 / 30 (1838) | Blue | 2023-09-27 |  | 2503 Elberta Road / Inside Fence | 32.6319 | -83.6709 | 2016 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
126 | 2503 Elberta Road / Inside Fence | 32.6319 | -83.6709 | 88 | 54 | 20 / 20 (1500) | Blue | 2023-09-27 |  | 2503 Elberta Road / Main Entrance | 32.6314 | -83.6707 | 2016 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
127 | 2502 Elberta Road | 32.6315 | -83.6695 | 95 | 80 | 35 / 35 (1985) | Blue | 2023-09-27 |  | Elberta Road & Ridge Bend Drive | 32.6309 | -83.6716 | 1998 | American Darling | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
128 | Northridge Drive & Ridge Bend Drive | 32.6271 | -83.6711 | 74 | 30 | 10 / 10 (1061) | Green | 2023-09-28 |  | 117 Ridge Bend Drive | 32.6287 | -83.6708 | 1989 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
129 | 117 Ridge Bend Drive | 32.6287 | -83.6708 | 76 | 50 | 15 / 15 (1300) | Green | 2023-09-28 |  | Northridge Drive & Ridge Bend Drive | 32.6271 | -83.6711 | 1991 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
130 | Ridge Bend Drive & Cross Ridge Drive (Lower) | 32.6305 | -83.6704 | 78 | 56 | 15 / 15 (1300) | Green | 2023-09-28 |  | 117 Ridge Bend Drive | 32.6287 | -83.6708 | 1991 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
131 | Ridge Bend Drive & Cross Ridge Drive (Upper) | 32.6302 | -83.6719 | 80 | 58 | 20 / 20 (1500) | Blue | 2023-09-28 |  | 237 Ridge Bend Drive | 32.6287 | -83.6719 | 1991 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
132 | 237 Ridge Bend Drive | 32.6287 | -83.6719 | 78 | 50 | 15 / 15 (1300) | Green | 2023-09-28 |  | 219 Ridge Bend Drive | 32.6269 | -83.6723 | 1990 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
133 | 219 Ridge Bend Drive | 32.6269 | -83.6723 | 74 | 52 | 10 / 10 (1061) | Green | 2023-09-28 |  | 211 Ridge Bend Drive | 32.6258 | -83.6718 | 1988 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
134 | 211 Ridge Bend Drive | 32.6258 | -83.6718 | 70 | 35 | 10 / 10 (1061) | Green | 2023-09-28 |  | Northridge Drive & Ridge Bend Drive | 32.6271 | -83.6711 | 1989 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
165 | Dogwood Glen & Persimmon Glen Court | 32.6417 | -83.6686 | 74 | 26 | 20 / 20 (1500) | Blue | 2023-09-22 |  | Dogwood Glen & Pine Glen Court | 32.64 | -83.6689 | 1978 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
166 | 106 Persimmon Glen Court | 32.6412 | -83.6679 | 80 | 38 | 10 / 10 (1061) | Green | 2023-09-22 |  | Dogwood Glen & Persimmon Glen Court | 32.6417 | -83.6686 | 1978 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
167 | 104 Redbud Glen Court | 32.6428 | -83.6666 | 60 | 28 | 10 / 10 (1061) | Green | 2023-09-22 |  | Dogwood Glen & Persimmon Glen Court | 32.6417 | -83.6686 | 1978 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
168 | Dogwood Glen & Hickory Glen | 32.6441 | -83.6669 | 62 | 24 | 10 / 10 (1061) | Green | 2023-09-22 |  | 213 Hickory Glen & Red Oak Glen | 32.6445 | -83.6699 | 1977 | Kennedy | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
169 | 213 Hickory Glen & Red Oak Glen | 32.6445 | -83.6699 | 80 | 22 | 10 / 10 (1061) | Green | 2023-09-22 |  | 101 Maple Glen Court & Hickory Glen | 32.6437 | -83.6712 | 1987 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
170 | 101 Maple Glen Court & Hickory Glen | 32.6437 | -83.6712 | 80 | 22 | 10 / 10 (1061) | Green | 2023-09-22 |  | 111 Red Oak Glen & Hickory Glen | 32.6428 | -83.6701 | 1987 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
171 | 111 Red Oak Glen & Hickory Glen | 32.6428 | -83.6701 | 70 | 32 | 10 / 10 (1061) | Green | 2023-09-22 |  | 409 Hickory Glen | 32.6437 | -83.669 | 1987 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
172 | 409 Hickory Glen | 32.6437 | -83.669 | 64 | 28 | 10 / 10 (1061) | Green | 2023-09-22 |  | 111 Red Oak Glen & Hickory Glen | 32.6428 | -83.6701 | 1987 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
174 | 301 Tumbleweed Circle | 32.6464 | -83.6628 | 58 | 32 | 10 / 10 (1061) | Green | 2023-09-22 |  | 201 Tumbleweed Circle & Prairie Blvd | 32.6448 | -83.6617 | 1968 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
175 | Tumbleweed Circle & Brandiron Lane | 32.6455 | -83.664 | 64 | 26 | 10 / 10 (1061) | Green | 2023-09-22 |  | 301 Tumbleweed Circle | 32.6464 | -83.6628 | 1972 | Kennedy | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
176 | 400 Tumbleweed Circle & Prairie Blvd | 32.6446 | -83.6641 | 66 | 30 | 10 / 10 (1061) | Green | 2023-10-04 |  | Tumbleweed Circle & Brandiron Lane | 32.6455 | -83.664 | 1973 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
177 | 201 Tumbleweed Circle & Prairie Blvd | 32.6448 | -83.6617 | 64 | 24 | 10 / 10 (1061) | Green | 2023-10-04 |  | 400 Tumbleweed Circle & Prairie Blvd | 32.6446 | -83.6641 | 1955 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
211 | Trellis Walk & Orchard Lane | 32.6268 | -83.7005 | 54 | 38 | 12 / 12 (1163) | Green | 2023-08-21 |  | 117 Orchard Lane | 32.6258 | -83.7019 | 2005 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
212 | 117 Orchard Lane | 32.6258 | -83.7019 | 54 | 38 | 12 / 12 (1163) | Green | 2023-08-21 |  | Fall Harvest Drive & Blossom Lane | 32.6271 | -83.7016 | 1997 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
213 | Fall Harvest Drive & Blossom Lane | 32.6271 | -83.7016 | 54 | 42 | 12 / 12 (1163) | Green | 2023-08-21 |  | 117 Orchard Lane | 32.6258 | -83.7019 | 1999 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
238 | 207 Cashmere Court / Right | 32.6343 | -83.7007 | 64 | 42 | 25 / 25 (1678) | Blue | 2023-09-05 |  | 103 Cashmere Court / Left | 32.634 | -83.7039 | 2005 | M & H Valve Company | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
239 | 103 Cashmere Court / Left | 32.634 | -83.7039 | 68 | 52 | 15 / 15 (1300) | Green | 2023-09-05 |  | 207 Cashmere Court / Right | 32.6343 | -83.7007 | 2005 | M & H Valve Company | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
242 | 212 Macintosh Lane | 32.6287 | -83.7004 | 50 | 30 | 12 / 12 (1163) | Green | 2023-09-05 |  | Fall Harvest Drive & Blossom Lane | 32.6271 | -83.7016 | 2002 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
243 | 105 Jonathan Fair | 32.6287 | -83.7029 | 54 | 24 | 12 / 12 (1163) | Green | 2023-09-05 |  | 312 Blossom Lane | 32.6296 | -83.7006 | 2004 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
244 | 312 Blossom Lane | 32.6296 | -83.7006 | 56 | 20 | 12 / 12 (1163) | Green | 2023-09-05 |  | 105 Jonathan Fair | 32.6287 | -83.7029 | 1997 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
245 | 100 Eagle Pkwy / Flag Pole | 32.6235 | -83.7037 | 54 | 40 | 15 / 15 (1300) | Green | 2023-09-14 |  | 106 Saint Marlo Drive | 32.6239 | -83.7015 | 1997 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
246 | 104 Eagle Harbor Island | 32.6257 | -83.7061 | 50 | 30 | 15 / 15 (1300) | Green | 2023-09-14 |  | 111 Nantucket Island | 32.6269 | -83.7062 | 1998 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
247 | 111 Nantucket Island | 32.6269 | -83.7062 | 52 | 22 | 10 / 10 (1061) | Green | 2023-09-14 |  | 111 Newport Island | 32.6281 | -83.7061 | 1999 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
248 | 111 Newport Island | 32.6281 | -83.7061 | 58 | 24 | 10 / 10 (1061) | Green | 2023-09-14 |  | 502 Eagle Springs Drive | 32.6291 | -83.7068 | 1998 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
249 | 502 Eagle Springs Drive | 32.6291 | -83.7068 | 62 | 26 | 10 / 10 (1061) | Green | 2023-09-14 |  | 518 Eagle Springs Drive | 32.6292 | -83.7055 | 2004 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
250 | 518 Eagle Springs Drive | 32.6292 | -83.7055 | 56 | 20 | 10 / 10 (1061) | Green | 2023-09-14 |  | 502 Eagle Springs Drive | 32.6291 | -83.7068 | 2003 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
251 | Village Walk & Cottage Court | 32.6319 | -83.7069 | 60 | 25 | 10 / 10 (1061) | Green | 2023-09-20 |  | 110 Village Walk | 32.6331 | -83.7063 | 1997 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
252 | 110 Village Walk | 32.6331 | -83.7063 | 65 | 30 | 10 / 10 (1061) | Green | 2023-09-20 |  | Village Walk & Cottage Court | 32.6319 | -83.7069 | 1998 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
253 | Eagle Springs Drive & Jamestown Court | 32.6306 | -83.6929 | 56 | 30 | 10 / 10 (1061) | Green | 2023-09-20 |  | 212 Jamestown Court | 32.6314 | -83.6944 | 1999 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
254 | 212 Jamestown Court | 32.6314 | -83.6944 | 46 | 24 | 10 / 10 (1061) | Green | 2023-09-20 |  | Eagle Springs Drive & Jamestown Court | 32.6306 | -83.6929 | 1999 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
307 | 168 Sourwood Lane | 32.6506 | -83.7043 | 40 | 26 | 10 / 10 (1061) | Green | 2023-09-20 |  | 123 Sourwood Lane | 32.6524 | -83.7037 | 2007 | M & H Valve Company | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
308 | 123 Sourwood Lane | 32.6524 | -83.7037 | 40 | 26 | 10 / 10 (1061) | Green | 2023-09-20 |  | 168 Sourwood Lane | 32.6506 | -83.7043 | 2007 | M & H Valve Company | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
309 | 100 Red Birch Lane | 32.6506 | -83.7031 | 40 | 20 | 5 / 5 (750) | Orange | 2023-09-20 |  | 122 Red Birch Lane | 32.6513 | -83.7019 | 2021 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
310 | 122 Red Birch Lane | 32.6513 | -83.7019 | 30 | 18 | 5 / 5 (750) | Orange | 2023-09-20 |  | 144 Red Birch Lane | 32.6527 | -83.702 | 2021 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
311 | 144 Red Birch Lane | 32.6527 | -83.702 | 40 | 20 | 5 / 5 (750) | Orange | 2023-09-20 |  | 166 Red Birch Lane | 32.6517 | -83.7028 | 2021 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
312 | 166 Red Birch Lane | 32.6517 | -83.7028 | 40 | 16 | 7 / 7 (888) | Orange | 2023-09-20 |  | 100 Red Birch Lane | 32.6506 | -83.7031 | 2021 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
360 | Lulu Belle Lane | 32.6544 | -83.702 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |  | Lulu Belle Lane | 32.6544 | -83.7036 | 2024 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
361 | Lulu Belle Lane | 32.6544 | -83.7036 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |  | Lulu Belle Lane | 32.6544 | -83.7051 | 2022 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
362 | Lulu Belle Lane | 32.6544 | -83.7051 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |  | 302 Jewellie Road | 32.6549 | -83.7059 | 2021 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
363 | 302 Jewellie Road | 32.6549 | -83.7059 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |  | 402 Jewellie Road | 32.654 | -83.7059 | 2021 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
364 | 402 Jewellie Road | 32.654 | -83.7059 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |  | 302 Jewellie Road | 32.6549 | -83.7059 | 2021 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
365 | Trenton Drive | 32.6553 | -83.7051 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |  | Trenton Drive | 32.6553 | -83.7037 | 2021 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9

## Fire Hydrant (2029)
Hydrant ID | Fire Hydrant Test Location | Latitude | Longitude | Static Pressure | Residual Pressure | Pitot Pressure (Two Cap Flow) | Color | Last Tested | Next Test Date | Fire Hydrant Flow Location | Latitude | Longitude | Year | Make | Barrel Size | Main Size | Outlets | Outlet Size | Coefficient
66 | Collins Avenue & Crestwood Road | 32.6369 | -83.6793 | 70 | 48 | 20 / 20 (1500) | Blue | 2024-07-08 |  | 104 Crestwood Road | 32.6366 | -83.6784 | 1984 | Kennedy | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
67 | 104 Crestwood Road | 32.6366 | -83.6784 | 78 | 48 | 10 / 10 (1061) | Green | 2024-07-08 |  | Crestwood Road & Crestwood Circle | 32.6372 | -83.6751 | 1978 | Mueller | 5.25 | 6 | 2 | 2.5 | 0.9
68 | Crestwood Road & Crestwood Circle | 32.6372 | -83.6751 | 70 | 16 | 20 / 20 (1500) | Blue | 2024-07-08 |  | 105 Crestwood Circle | 32.6357 | -83.6752 | 1978 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
69 | 105 Crestwood Circle | 32.6357 | -83.6752 | 94 | 40 | 5 / 5 (750) | Orange | 2024-07-08 |  | Crestwood Circle & Crestwood Court | 32.6355 | -83.6722 | 1978 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
70 | Crestwood Circle & Crestwood Court | 32.6355 | -83.6722 | 68 | 44 | 10 / 10 (1061) | Green | 2024-07-08 |  | Crestwood Circle & Crestridge Court | 32.6368 | -83.6713 | 1978 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
71 | 112 Crestwood Court | 32.6362 | -83.6742 | 80 | 14 | 10 / 10 (1061) | Green | 2024-07-08 |  | Crestwood Circle & Crestwood Court | 32.6355 | -83.6722 | 1978 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
72 | Crestwood Circle & Crestridge Court | 32.6368 | -83.6713 | 78 | 34 | 10 / 10 (1061) | Green | 2024-07-08 |  | Crestwood Road & Crestwood Circle | 32.6372 | -83.6751 | 1986 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
74 | Bauman Drive & Brown Drive | 32.6384 | -83.675 | 52 | 18 | 10 / 10 (1061) | Green | 2024-07-08 |  | Crestwood Road & Crestwood Circle | 32.6372 | -83.6751 | 1984 | Kennedy | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
80 | 204 Eagle Trace Drive | 32.6449 | -83.6893 | 60 | 42 | 20 / 20 (1500) | Blue | 2024-08-22 |  | 142 Eagle Trace Drive | 32.646 | -83.6889 | 1997 | Dresser | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
81 | 142 Eagle Trace Drive | 32.646 | -83.6889 | 58 | 40 | 20 / 20 (1500) | Blue | 2024-08-22 |  | 204 Eagle Trace Drive | 32.6449 | -83.6893 | 1997 | Dresser | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
82 | 118 Eagle Trace Drive | 32.6449 | -83.6885 | 58 | 48 | 20 / 20 (1500) | Blue | 2024-08-22 |  | 142 Eagle Trace Drive | 32.646 | -83.6889 | 1997 | Dresser | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
83 | 213 Brianna Drive | 32.6453 | -83.6899 | 58 | 52 | 15 / 15 (1300) | Green | 2024-08-22 |  | 105 Brianna Drive | 32.6449 | -83.691 | 1997 | Dresser | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
84 | 105 Brianna Drive | 32.6449 | -83.691 | 60 | 40 | 30 / 30 (1838) | Blue | 2024-08-22 |  | 213 Brianna Drive | 32.6453 | -83.6899 | 1997 | Dresser | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
85 | Brianna Drive & N. Houston Lake Blvd | 32.6446 | -83.6916 | 60 | 46 | 30 / 30 (1838) | Blue | 2024-08-22 |  | 105 Brianna Drive | 32.6449 | -83.691 | 1978 | American Darling | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
86 | Collins Avenue & N. Houston Lake Blvd | 32.6431 | -83.6902 | 44 | 34 | 20 / 20 (1500) | Blue | 2024-08-22 |  | Brianna Drive & N. Houston Lake Blvd | 32.6446 | -83.6916 | 2014 | American Darling | 5.25 | 12 | 3 | 2.5 | 0.9
135 | 104 Industrial Way | 32.6313 | -83.6663 | 78 | 78 | 15 / 15 (1300) | Green | 2024-08-22 |  | Carl Vinson Pkwy & Industrial Way | 32.6323 | -83.6666 | 1994 | Dresser | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
138 | 1B Ola Drive | 32.6339 | -83.6587 | 52 | 42 | 45 / 45 (2251) | Blue | 2024-08-28 |  | 3151 Mason Drive | 32.6328 | -83.6619 | 1984 | Kennedy | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
139 | 3151 Mason Drive | 32.6328 | -83.6619 | 52 | 44 | 25 / 25 (1678) | Blue | 2024-08-28 |  | 1B Ola Drive | 32.6339 | -83.6587 | 1984 | Kennedy | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
143 | 204 Woodhaven Road | 32.6396 | -83.6629 | 42 | 22 | 20 / 20 (1500) | Blue | 2024-08-28 |  | 302 Woodhaven Road | 32.6395 | -83.6653 | 1978 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
144 | 302 Woodhaven Road | 32.6395 | -83.6653 | 56 | 24 | 20 / 20 (1500) | Blue | 2024-08-28 |  | Woodhaven Road & Dogwood Glen | 32.6388 | -83.6678 | 1978 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
145 | Woodhaven Road & Dogwood Glen | 32.6388 | -83.6678 | 70 | 40 | 20 / 20 (1500) | Blue | 2024-08-28 |  | Woodhaven Road & Willow Glen | 32.6376 | -83.6678 | 1978 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
146 | Woodhaven Road & Willow Glen | 32.6376 | -83.6678 | 70 | 44 | 10 / 10 (1061) | Green | 2024-08-28 |  | Woodhaven Road & Brantwood Drive | 32.637 | -83.6659 | 1978 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
147 | Woodhaven Road & Brantwood Drive | 32.637 | -83.6659 | 68 | 40 | 10 / 10 (1061) | Green | 2024-08-28 |  | 104 Brantwood Drive | 32.635 | -83.6656 | 1973 | Kennedy | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
148 | 104 Brantwood Drive | 32.635 | -83.6656 | 70 | 44 | 15 / 15 (1300) | Green | 2024-08-28 |  | Woodhaven Road & Brantwood Drive | 32.637 | -83.6659 | 1972 | Kennedy | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
150 | Willow Glen & Cedar Glen Court | 32.6357 | -83.6671 | 68 | 42 | 10 / 10 (1061) | Green | 2024-08-28 |  | 107 Cedar Glen Court | 32.6352 | -83.6686 | 1978 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
151 | 107 Cedar Glen Court | 32.6352 | -83.6686 | 76 | 28 | 20 / 20 (1500) | Blue | 2024-07-03 |  | Willow Glen & Cedar Glen Court | 32.6357 | -83.6671 | 1978 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
156 | Durango Drive & Velencia Circle | 32.6414 | -83.6621 | 46 | 30 | 5 / 5 (750) | Orange | 2024-07-03 |  | 237 Valencia Circle | 32.6421 | -83.6647 | 1970 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
157 | 237 Valencia Circle | 32.6421 | -83.6647 | 46 | 18 | 5 / 5 (750) | Orange | 2024-07-03 |  | Durango Drive & Velencia Circle | 32.6414 | -83.6621 | 1970 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
158 | 213 Valencia Circle | 32.6406 | -83.6665 | 40 | 38 | 5 / 5 (750) | Orange | 2024-07-03 |  | 237 Valencia Circle | 32.6421 | -83.6647 | 1972 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
159 | Valencia Circle & Monteigo Drive | 32.6404 | -83.6644 | 32 | 20 | 10 / 10 (1061) | Green | 2024-07-03 |  | 213 Valencia Circle | 32.6406 | -83.6665 | 1972 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
160 | Monteigo Drive & Monteigo Court | 32.6412 | -83.6646 | 50 | 10 | 15 / 15 (1300) | Green | 2024-08-20 |  | Valencia Circle & Monteigo Drive | 32.6404 | -83.6644 | 1972 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
161 | Dogwood Glen & Pine Glen Court | 32.64 | -83.6689 | 70 | 40 | 5 / 5 (750) | Orange | 2024-08-20 |  | 108 Pine Glen Court | 32.6402 | -83.6674 | 2000 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
162 | 108 Pine Glen Court | 32.6402 | -83.6674 | 42 | 10 | 10 / 10 (1061) | Green | 2024-08-20 |  | Dogwood Glen & Pine Glen Court | 32.64 | -83.6689 | 1978 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
163 | Magnolia Glen & Magnolia Glen Court | 32.6397 | -83.6722 | 60 | 20 | 5 / 5 (750) | Orange | 2024-08-20 |  | 207 Magnolia Glen | 32.641 | -83.6726 | 1995 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
164 | 207 Magnolia Glen | 32.641 | -83.6726 | 56 | 0 | 5 / 5 (750) | Orange | 2024-08-20 |  | Magnolia Glen & Magnolia Glen Court | 32.6397 | -83.6722 | 1995 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
214 | Trellis Walk & Arbor Lane | 32.6278 | -83.6993 | 32 | 18 | 10 / 10 (1061) | Green | 2024-08-20 |  | 213 Trellis Walk | 32.6283 | -83.6972 | 1993 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
215 | 213 Trellis Walk | 32.6283 | -83.6972 | 22 | 10 | 10 / 10 (1061) | Green | 2024-08-20 |  | Trellis Walk & Grove Court | 32.6276 | -83.6937 | 1993 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
216 | Trellis Walk & Grove Court | 32.6276 | -83.6937 | 32 | 10 | 5 / 5 (750) | Orange | 2024-08-26 |  | 111 Grove Court / Right | 32.6267 | -83.6953 | 1995 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
217 | 111 Grove Court / Right | 32.6267 | -83.6953 | 40 | 2 | 10 / 10 (1061) | Green | 2024-08-26 |  | Trellis Walk & Grove Court | 32.6276 | -83.6937 | 1995 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
218 | 213 Grove Court / Left | 32.6289 | -83.6938 | 26 | 2 | 5 / 5 (750) | Orange | 2024-08-26 |  | Trellis Walk & Grove Court | 32.6276 | -83.6937 | 1995 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
219 | 111 Arbor Lane | 32.6271 | -83.6973 | 44 | 12 | 15 / 15 (1300) | Green | 2024-08-26 |  | Trellis Walk & Arbor Lane | 32.6278 | -83.6993 | 1997 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
220 | Farmington Court & Chalet Cove | 32.6292 | -83.698 | 44 | 24 | 5 / 5 (750) | Orange | 2024-08-26 |  | 106 Chalet Cove | 32.6302 | -83.6967 | 2001 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
221 | 106 Chalet Cove | 32.6302 | -83.6967 | 62 | 28 | 10 / 10 (1061) | Green | 2024-08-26 |  | Farmington Court & Chalet Cove | 32.6292 | -83.698 | 2002 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
222 | 107 Bretwood Court | 32.6303 | -83.6951 | 60 | 18 | 10 / 10 (1061) | Green | 2024-08-26 |  | 106 Chalet Cove | 32.6302 | -83.6967 | 2005 | M & H Valve Company | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
263 | N. Houston Lake Blvd & Houston Lane | 32.6499 | -83.6954 | 28 | 0 | 5 / 5 (750) | Orange | 2024-08-23 |  | 223 Sunnymeade Drive | 32.6496 | -83.6963 | 2002 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
264 | 223 Sunnymeade Drive | 32.6496 | -83.6963 | 56 | 12 | 8 / 8 (949) | Orange | 2024-08-23 |  | 107 Sunnymeade Drive | 32.6499 | -83.697 | 2002 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
265 | 107 Sunnymeade Drive | 32.6499 | -83.697 | 46 | 16 | 8 / 8 (949) | Orange | 2024-08-23 |  | 119 Sunnymeade Drive | 32.65 | -83.698 | 2002 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
266 | 119 Sunnymeade Drive | 32.65 | -83.698 | 46 | 12 | 10 / 10 (1061) | Green | 2024-08-23 |  | 138 Sunnymeade Drive | 32.6495 | -83.6985 | 2002 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
267 | 138 Sunnymeade Drive | 32.6495 | -83.6985 | 44 | 12 | 8 / 8 (949) | Orange | 2024-08-23 |  | 207 Sunnymeade Drive | 32.649 | -83.6974 | 2001 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
268 | 104 Ainsley Court | 32.6489 | -83.6987 | 46 | 14 | 8 / 8 (949) | Orange | 2024-08-23 |  | 207 Sunnymeade Drive | 32.649 | -83.6974 | 2002 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
269 | 207 Sunnymeade Drive | 32.649 | -83.6974 | 50 | 14 | 10 / 10 (1061) | Green | 2024-07-10 |  | 217 Sunnymeade Drive | 32.6489 | -83.6963 | 2001 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
270 | 217 Sunnymeade Drive | 32.6489 | -83.6963 | 56 | 12 | 10 / 10 (1061) | Green | 2024-07-10 |  | 223 Sunnymeade Drive | 32.6496 | -83.6963 | 2002 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
271 | 414 Sentry Oaks Drive | 32.6229 | -83.6773 | 40 | 30 | 10 / 10 (1061) | Green | 2024-07-10 |  | 400 Sentry Oaks Drive | 32.6229 | -83.6745 | 1977 | Kennedy | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
272 | 400 Sentry Oaks Drive | 32.6229 | -83.6745 | 48 | 32 | 10 / 10 (1061) | Green | 2024-07-10 |  | 224 Sentry Oaks Drive | 32.6229 | -83.6718 | 1977 | Kennedy | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
273 | 224 Sentry Oaks Drive | 32.6229 | -83.6718 | 48 | 24 | 10 / 10 (1061) | Green | 2024-07-10 |  | 400 Sentry Oaks Drive | 32.6229 | -83.6745 | 1977 | Kennedy | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
295 | 111 Wray Street | 32.633 | -83.664 | 50 | 40 | 35 / 35 (1985) | Blue | 2024-07-10 |  | 125 Wray Street | 32.6317 | -83.664 | 2005 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
296 | 125 Wray Street | 32.6317 | -83.664 | 58 | 48 | 30 / 30 (1838) | Blue | 2024-07-10 |  | 211 Wray Street | 32.6304 | -83.6641 | 2005 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
297 | 211 Wray Street | 32.6304 | -83.6641 | 62 | 48 | 30 / 30 (1838) | Blue | 2024-07-10 |  | 226 Wray Street | 32.629 | -83.6641 | 2005 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
298 | 226 Wray Street | 32.629 | -83.6641 | 60 | 48 | 30 / 30 (1838) | Blue | 2024-07-10 |  | 211 Wray Street | 32.6304 | -83.6641 | 2005 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
302 | 108 Gemstone Court | 32.6576 | -83.6941 | 56 | 18 | 5 / 5 (750) | Orange | 2024-08-27 |  | 110 Limestone Trail | 32.6562 | -83.694 | 2007 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
303 | 110 Limestone Trail | 32.6562 | -83.694 | 54 | 8 | 5 / 5 (750) | Orange | 2024-08-27 |  | 108 Gemstone Court | 32.6576 | -83.6941 | 2007 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
304 | 103 Claystone Court | 32.6564 | -83.693 | 58 | 12 | 5 / 5 (750) | Orange | 2024-08-27 |  | 110 Limestone Trail | 32.6562 | -83.694 | 2007 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
305 | 1111 Dunbar Road / Training Grounds | 32.6603 | -83.6919 | 36 | 22 | 25 (839) | Orange | 2024-08-30 |  | Dunbar Road | 32.6595 | -83.6933 | 1978 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
328 | 166 Rock Run Trail | 32.6498 | -83.7028 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |  | 122 Rock Run Trail | 32.6491 | -83.7018 |  |  | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
329 | 122 Rock Run Trail | 32.6491 | -83.7018 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |  | 144 Rock Run Trail | 32.6482 | -83.7025 |  |  | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
330 | 144 Rock Run Trail | 32.6482 | -83.7025 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |  | 108 Rock Run Trail | 32.649 | -83.7027 |  |  | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
331 | 108 Rock Run Trail | 32.649 | -83.7027 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |  | 166 Rock Run Trail | 32.6498 | -83.7028 |  |  | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
366 | Trenton Drive | 32.6553 | -83.7037 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |  | Trenton Drive | 32.6553 | -83.702 | 2021 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
367 | Trenton Drive | 32.6553 | -83.702 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |  | Trenton Drive | 32.6553 | -83.7008 | 2024 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
368 | Trenton Drive | 32.6553 | -83.7008 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |  | Trenton Drive | 32.6553 | -83.702 | 2007 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
369 | 220 Jewellie Road | 32.6562 | -83.7059 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |  | 302 Jewellie Road | 32.6549 | -83.7059 | 2021 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
370 | 202 Jewellie Road | 32.6577 | -83.7059 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |  | 220 Jewellie Road | 32.6562 | -83.7059 | 2022 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
371 | 112 Jewellie Road | 32.6582 | -83.7061 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |  | 202 Jewellie Road | 32.6577 | -83.7059 | 2022 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
372 | 102 Jewellie Road | 32.659 | -83.7051 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |  | 112 Jewellie Road | 32.6582 | -83.7061 | 2022 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9

## Totals
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
75 | 75 | 74 | 74 | 74 | 372

## Fire Hydrant (Full) (2)
Hydrant ID | Fire Hydrant Test Location | Latitude | Longitude | Fire Hydrant Flow Location | Latitude | Longitude | Year | Make
328 | 166 Rock Run Trail | 32.6498 | -83.7028 | 122 Rock Run Trail | 32.6491 | -83.7018
329 | 122 Rock Run Trail | 32.6491 | -83.7018 | 144 Rock Run Trail | 32.6482 | -83.7025
330 | 144 Rock Run Trail | 32.6482 | -83.7025 | 108 Rock Run Trail | 32.649 | -83.7027
331 | 108 Rock Run Trail | 32.649 | -83.7027 | 166 Rock Run Trail | 32.6498 | -83.7028
332 | 100 Price Mill Trail | 32.6501 | -83.7011 | 101 Creek Bluff Trail | 32.6492 | -83.7009
333 | 101 Creek Bluff Trail | 32.6492 | -83.7009 | 101 Flat Rock Mill Trail | 32.6485 | -83.7009
334 | 101 Flat Rock Mill Trail | 32.6485 | -83.7009 | 142 Price Mill Trail | 32.6477 | -83.7004
335 | 142 Price Mill Trail | 32.6477 | -83.7004 | 113 Flat Rock Mill Trail | 32.6485 | -83.6997
336 | 113 Flat Rock Mill Trail | 32.6485 | -83.6997 | 113 Creek Bluff Trail | 32.6492 | -83.6997
337 | 113 Creek Bluff Trail | 32.6492 | -83.6997 | 190 Price Mill Trail | 32.6499 | -83.6997
338 | 190 Price Mill Trail | 32.6499 | -83.6997 | 100 Price Mill Trail | 32.6501 | -83.7011
339 | 101 Silver Maple Lane | 32.6503 | -83.7012 | 100 English Oak Lane | 32.6513 | -83.701
340 | 100 English Oak Lane | 32.6513 | -83.701 | 120 English Oak Lane | 32.6515 | -83.6998
341 | 120 English Oak Lane | 32.6515 | -83.6998 | 300 Silver Maple Lane | 32.652 | -83.701
342 | 300 Silver Maple Lane | 32.652 | -83.701 | 308 Silver Maple Lane | 32.6528 | -83.701
343 | 308 Silver Maple Lane | 32.6528 | -83.701 | 300 Silver Maple Lane | 32.652 | -83.701
344 | 201 Frankfort Lane | 32.658 | -83.7067 | 211 Frankfort Lane | 32.657 | -83.7067 | 2022 | Mueller
345 | 211 Frankfort Lane | 32.657 | -83.7067 | 101 Brookline Way | 32.6562 | -83.7069 | 2022 | Mueller
346 | 107 Brookline Way | 32.6562 | -83.7077 | 123 Brookline Way | 32.6572 | -83.708 | 2022 | Mueller
347 | 123 Brookline Way | 32.6572 | -83.708 | 143 Brookline Way | 32.6582 | -83.7074 | 2022 | Mueller
348 | 143 Brookline Way | 32.6582 | -83.7074 | 201 Frankfort Lane | 32.658 | -83.7067 | 2022 | Mueller
349 | 101 Brookline Way | 32.6562 | -83.7069 | 102 Trenton Drive | 32.6553 | -83.708 | 2021 | Mueller
350 | 102 Trenton Drive | 32.6553 | -83.708 | 401 Frankfort Lane | 32.6553 | -83.7067 | 2022 | Mueller
351 | 401 Frankfort Lane | 32.6553 | -83.7067 | 402 Frankfort Lane | 32.6548 | -83.707 | 2022 | Mueller
352 | 402 Frankfort Lane | 32.6548 | -83.707 | 414 Frankfort Lane | 32.6537 | -83.707 | 2021 | Mueller
353 | 414 Frankfort Lane | 32.6537 | -83.707 | 805 Trenton Drive | 32.6536 | -83.7073 | 2021 | Mueller
Hydrant ID | Fire Hydrant Test Location | Latitude | Longitude | Fire Hydrant Flow Location | Latitude | Longitude | Year | Make
354 | 823 Trenton Drive | 32.6542 | -83.708 | 805 Trenton Drive | 32.6536 | -83.7073 | 2022 | Mueller
355 | 805 Trenton Drive | 32.6536 | -83.7073 | Trenton Drive | 32.6536 | -83.7051 | 2021 | Mueller
356 | Trenton Drive | 32.6536 | -83.7051 | Trenton Drive | 32.6536 | -83.7041 | 2021 | Mueller
357 | Trenton Drive | 32.6536 | -83.7041 | Trenton Drive | 32.6536 | -83.7018 | 2024 | Mueller
358 | Trenton Drive | 32.6536 | -83.7018 | Lulu Belle Lane | 32.6543 | -83.7008 | 2024 | Mueller
359 | Lulu Belle Lane | 32.6543 | -83.7008 | Lulu Belle Lane | 32.6544 | -83.702 | 2007 | American Darling
360 | Lulu Belle Lane | 32.6544 | -83.702 | Lulu Belle Lane | 32.6544 | -83.7036 | 2024 | Mueller
361 | Lulu Belle Lane | 32.6544 | -83.7036 | Lulu Belle Lane | 32.6544 | -83.7051 | 2022 | Mueller
362 | Lulu Belle Lane | 32.6544 | -83.7051 | 302 Jewellie Road | 32.6549 | -83.7059 | 2021 | Mueller
363 | 302 Jewellie Road | 32.6549 | -83.7059 | 402 Jewellie Road | 32.654 | -83.7059 | 2021 | Mueller
364 | 402 Jewellie Road | 32.654 | -83.7059 | 302 Jewellie Road | 32.6549 | -83.7059 | 2021 | Mueller
365 | Trenton Drive | 32.6553 | -83.7051 | Trenton Drive | 32.6553 | -83.7037 | 2021 | Mueller
366 | Trenton Drive | 32.6553 | -83.7037 | Trenton Drive | 32.6553 | -83.702 | 2021 | Mueller
367 | Trenton Drive | 32.6553 | -83.702 | Trenton Drive | 32.6553 | -83.7008 | 2024 | Mueller
368 | Trenton Drive | 32.6553 | -83.7008 | Trenton Drive | 32.6553 | -83.702 | 2007 | American Darling
369 | 220 Jewellie Road | 32.6562 | -83.7059 | 302 Jewellie Road | 32.6549 | -83.7059 | 2021 | Mueller
370 | 202 Jewellie Road | 32.6577 | -83.7059 | 220 Jewellie Road | 32.6562 | -83.7059 | 2022 | Mueller
371 | 112 Jewellie Road | 32.6582 | -83.7061 | 202 Jewellie Road | 32.6577 | -83.7059 | 2022 | Mueller
372 | 102 Jewellie Road | 32.659 | -83.7051 | 112 Jewellie Road | 32.6582 | -83.7061 | 2022 | Mueller
373
374
375
376
377
378
379
Hydrant ID | Fire Hydrant Test Location | Latitude | Longitude | Fire Hydrant Flow Location | Latitude | Longitude | Year | Make
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400

## Fire Hydrant (Hidden) (hidden)
Hydrant ID | Fire Hydrant Test Location | Latitude | Longitude | Static Pressure | Residual Pressure | Pitot Pressure (Two Cap Flow) | Color | Last Tested | Fire Hydrant Flow Location | Latitude | Longitude | Year | Make | Barrel Size | Main Size | Outlets | Outlet Size | Coefficient
1 | 2756 Watson Blvd / Warner Robins Supply | 32.6185 | -83.6756 | 66 | 32 | 12 / 12 (1163) | Green | 2022-06-03 | 2764 Watson Blvd / Wing Stop | 32.6184 | -83.6779 | 2010 | Mueller | 5.25 | 12 | 3 | 2.5 | 0.9
2 | 2764 Watson Blvd / Wingstop | 32.6184 | -83.6779 | 66 | 38 | 10 / 10 (1061) | Green | 2022-06-03 | 2768 Watson Blvd / Peachtree Immediate Care | 32.6185 | -83.6792 | 2016 | American Darling | 5.25 | 12 | 3 | 2.5 | 0.9
3 | 2768 Watson Blvd / Peachtree Immediate Care | 32.6185 | -83.6792 | 62 | 50 | 15 / 15 (1300) | Green | 2022-06-03 | Watson Blvd & N. Houston Lake Blvd | 32.6185 | -83.6826 | 1959 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
4 | Watson Blvd & N. Houston Lake Blvd | 32.6185 | -83.6826 | 60 | 46 | 20 / 20 (1500) | Blue | 2022-06-03 | 100 N. Houston Lake Blvd | 32.62 | -83.6835 | 1973 | Dresser | 5.25 | 12 | 3 | 2.5 | 0.9
5 | 100 N. Houston Lake Blvd | 32.62 | -83.6835 | 62 | 52 | 30 / 30 (1838) | Blue | 2022-04-20 | N. Houston Lake Blvd & Arnold Street | 32.6212 | -83.6845 | 2006 | American Darling | 5.25 | 12 | 3 | 2.5 | 0.9
6 | N. Houston Lake Blvd & Arnold Street | 32.6212 | -83.6845 | 62 | 54 | 33 / 33 (1928) | Blue | 2022-04-20 | 100 N. Houston Lake Blvd | 32.62 | -83.6835 | 2006 | American Darling | 5.25 | 12 | 3 | 2.5 | 0.9
7 | N. Houston Lake Blvd & E. Church Street | 32.6233 | -83.6865 | 53 | 48 | 25 / 25 (1678) | Blue | 2021-06-02 | 103 E. Church Street / Center Park S. Entrance | 32.6236 | -83.6855 | 2006 | American Darling | 5.25 | 12 | 3 | 2.5 | 0.9
8 | 103 E. Church Street / Center Park Bathrooms | 32.6247 | -83.6873 | 56 | 52 | 20 / 20 (1500) | Blue | 2021-06-02 | 103 E. Church Street / Center Park Pavilion | 32.6246 | -83.6859 | 2017 | M & H Valve Company | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
9 | 103 E. Church Street / Center Park Pavilion | 32.6246 | -83.6859 | 56 | 32 | 15 / 15 (1300) | Green | 2021-06-02 | 103 E. Church Street / Center Park Bathrooms | 32.6247 | -83.6873 | 2017 | M & H Valve Company | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
10 | 103 E. Church Street / Center Park S. Entrance | 32.6236 | -83.6855 | 55 | 44 | 20 / 20 (1500) | Blue | 2021-06-02 | E. Church Street & Davis Drive | 32.6235 | -83.6842 | 2018 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
11 | E. Church Street & Davis Drive | 32.6235 | -83.6842 | 58 | 46 | 20 / 20 (1500) | Blue | 2021-06-02 | 300 E. Church Street / Main Entrance | 32.6236 | -83.6833 | 2017 | M & H Valve Company | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
12 | 300 E. Church Street / Main Entrance | 32.6236 | -83.6833 | 60 | 54 | 20 / 20 (1500) | Blue | 2021-06-02 | 310 E. Church Street / Courthouse | 32.6236 | -83.6823 | 2018 | American Darling | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
13 | 300 E. Church Street / Parking Lot | 32.6231 | -83.6828 | 60 | 54 | 20 / 20 (1500) | Blue | 2021-06-02 | 300 E. Church Street / Main Entrance | 32.6236 | -83.6833 | 2002 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
14 | 310 E. Church Street / Courthouse | 32.6236 | -83.6823 | 62 | 50 | 25 / 25 (1678) | Blue | 2021-06-02 | 312 E. Church Street / West Entrance | 32.6237 | -83.6813 | 2019 | American Darling | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
15 | 312 E. Church Street / West Entrance | 32.6237 | -83.6813 | 60 | 50 | 25 / 25 (1678) | Blue | 2021-06-02 | 312 E. Church Street / East Entrance | 32.6239 | -83.6806 | 2019 | American Darling | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
16 | 312 E. Church Street / East Entrance | 32.6239 | -83.6806 | 62 | 48 | 25 / 25 (1678) | Blue | 2021-06-02 | 312 E. Church Street / West Entrance | 32.6237 | -83.6813 | 2019 | American Darling | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
17 | 118 Arnold Street | 32.6217 | -83.6816 | 58 | 40 | 10 / 10 (1061) | Green | 2022-04-20 | Arnold Street & Linda Drive | 32.6215 | -83.6831 | 1962 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
18 | Arnold Street & Linda Drive | 32.6215 | -83.6831 | 52 | 22 | 10 / 10 (1061) | Green | 2022-04-20 | Linda Drive & Anne Drive | 32.6204 | -83.6826 | 1962 | Mueller | 5.25 | 6 | 2 | 2.5 | 0.9
19 | Linda Drive & Anne Drive | 32.6204 | -83.6826 | 60 | 32 | 20 / 20 (1500) | Blue | 2022-06-03 | Linda Drive & Collins Avenue | 32.6196 | -83.6802 | 1975 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
20 | Linda Drive & Collins Avenue | 32.6196 | -83.6802 | 60 | 45 | 18 / 18 (1424) | Green | 2022-06-03 | 113 Collins Avenue | 32.6212 | -83.6801 | 1975 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
21 | 105 David Terrace | 32.6202 | -83.6788 | 62 | 44 | 25 / 25 (1678) | Blue | 2022-06-03 | Linda Drive & Collins Avenue | 32.6196 | -83.6802 | 1974 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
22 | Shannon Lane & Chase Circle | 32.6219 | -83.6786 | 58 | 38 | 16 / 16 (1342) | Green | 2022-06-03 | 113 Collins Avenue | 32.6212 | -83.6801 | 1980 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
23 | 113 Collins Avenue | 32.6212 | -83.6801 | 52 | 40 | 10 / 10 (1061) | Green | 2022-06-20 | Linda Drive & Collins Avenue | 32.6196 | -83.6802 | 1978 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
24 | Collins Avenue & Ashlund Drive | 32.6257 | -83.6799 | 54 | 34 | 10 / 10 (1061) | Green | 2022-06-20 | 112 Ridge Court | 32.6243 | -83.679 | 1986 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
25 | 112 Ridge Court | 32.6243 | -83.679 | 54 | 24 | 10 / 10 (1061) | Green | 2022-06-20 | Ashlund Drive & Heather Place | 32.6257 | -83.6778 | 1986 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
26 | Ashlund Drive & Heather Place | 32.6257 | -83.6778 | 56 | 28 | 5 / 5 (750) | Orange | 2022-06-20 | Summerwind Place & Ashlund Drive | 32.6257 | -83.6767 | 1986 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
27 | 112 Heather Place | 32.6243 | -83.678 | 56 | 20 | 5 / 5 (750) | Orange | 2022-06-20 | Ashlund Drive & Heather Place | 32.6257 | -83.6778 | 1986 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
28 | Sedgefiend Road & Elberta Road | 32.6296 | -83.6777 | 66 | 50 | 28 / 28 (1807) | Blue | 2020-10-13 | Collins Avenue & Elberta Road | 32.6296 | -83.6798 | 1979 | American Darling | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
29 | Collins Avenue & Elberta Road | 32.6296 | -83.6798 | 64 | 54 | 18 / 18 (1424) | Green | 2020-10-13 | Sedgefiend Road & Elberta Road | 32.6296 | -83.6777 | 1973 | American Darling | 5.25 | 8 | 2 | 2.5 | 0.9
30 | 501 Collins Avenue | 32.6284 | -83.6801 | 68 | 54 | 25 / 25 (1678) | Blue | 2020-10-13 | 401 Collins Avenue | 32.6266 | -83.6801 | 1962 | Mueller | 5.25 | 6 | 2 | 2.5 | 0.9
31 | 401 Collins Avenue | 32.6266 | -83.6801 | 64 | 50 | 25 / 25 (1678) | Blue | 2020-10-13 | 501 Collins Avenue | 32.6284 | -83.6801 | 1962 | Mueller | 5.25 | 6 | 2 | 2.5 | 0.9
32 | Evelyn Drive & Laverne Drive | 32.6259 | -83.6831 | 60 | 35 | 10 / 10 (1061) | Green | 2023-09-12 | Davis Drive & Laverne Drive | 32.6259 | -83.6842 | 1978 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
33 | Davis Drive & Laverne Drive | 32.6259 | -83.6842 | 50 | 30 | 10 / 10 (1061) | Green | 2023-09-12 | Evelyn Drive & Laverne Drive | 32.6259 | -83.6831 | 2018 | M & H Valve Company | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
34 | Greentree Trail & Sandstone Court | 32.6261 | -83.6858 | 65 | 45 | 10 / 10 (1061) | Green | 2023-09-12 | Davis Drive & Laverne Drive | 32.6259 | -83.6842 | 1987 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
35 | 208 Davis Drive | 32.6269 | -83.6842 | 65 | 40 | 10 / 10 (1061) | Green | 2023-09-12 | Davis Drive & Laverne Drive | 32.6259 | -83.6842 | 1976 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
36 | 212 Bassett Street | 32.6277 | -83.6853 | 65 | 40 | 10 / 10 (1061) | Green | 2023-09-12 | Bassett Street & Garvin Drive | 32.6274 | -83.6866 | 1976 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
37 | Bassett Street & Garvin Drive | 32.6274 | -83.6866 | 66 | 56 | 10 / 10 (1061) | Green | 2023-09-27 | Bassett Street & Elizabeth Drive | 32.627 | -83.6879 | 1982 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
38 | Bassett Street & Elizabeth Drive | 32.627 | -83.6879 | 45 | 35 | 15 / 15 (1300) | Green | 2023-09-12 | Bassett Street & Garvin Drive | 32.6274 | -83.6866 | 1962 | Mueller | 5.25 | 6 | 2 | 2.5 | 0.9
39 | N. Houston Lake Blvd & Bassett Street | 32.6267 | -83.6892 | 50 | 40 | 25 / 25 (1678) | Blue | 2023-09-12 | 312 N. Houston Lake Blvd | 32.6249 | -83.6881 | 2006 | American Darling | 5.25 | 12 | 3 | 2.5 | 0.9
40 | 312 N. Houston Lake Blvd | 32.6249 | -83.6881 | 45 | 40 | 25 / 25 (1678) | Blue | 2023-09-27 | N. Houston Lake Blvd & Bassett Street | 32.6267 | -83.6892 | 2006 | American Darling | 5.25 | 12 | 3 | 2.5 | 0.9
41 | 108 Gunn Road / Jacob's Ladder | 32.6239 | -83.689 | 54 | 50 | 30 / 30 (1838) | Blue | 2022-09-14 | 202 Gunn Road / U-Save-It Pharmacy | 32.624 | -83.6911 | 1998 | Mueller | 5.25 | 12 | 3 | 2.5 | 0.9
42 | Margie Drive / Water Tower | 32.6248 | -83.6899 | 52 | 50 | 35 / 35 (1985) | Blue | 2022-09-14 | 202 Gunn Road / U-Save-It Pharmacy | 32.624 | -83.6911 | 2000 | Mueller | 5.25 | 12 | 3 | 2.5 | 0.9
43 | 202 Gunn Road / U-Save-It Pharmacy | 32.624 | -83.6911 | 52 | 48 | 22 / 22 (1574) | Blue | 2022-09-14 | 206 Gunn Road / Library | 32.6241 | -83.6926 | 2003 | Mueller | 5.25 | 12 | 3 | 2.5 | 0.9
44 | 206 Gunn Road / Library | 32.6241 | -83.6926 | 52 | 46 | 27 / 27 (1744) | Blue | 2022-09-14 | 202 Gunn Road / U-Save-It Pharmacy | 32.624 | -83.6911 | 2010 | American Darling | 5.25 | 12 | 3 | 2.5 | 0.9
45 | N. Houston Lake Blvd & Mustang Alley | 32.6285 | -83.6896 | 60 | 54 | 28 / 28 (1776) | Blue | 2020-10-27 | N. Houston Lake Blvd & Miller Drive | 32.6299 | -83.6896 | 2006 | American Darling | 5.25 | 12 | 3 | 2.5 | 0.9
46 | N. Houston Lake Blvd & Miller Drive | 32.6299 | -83.6896 | 58 | 52 | 28 / 28 (1776) | Blue | 2020-10-27 | 500 N. Houston Lake Blvd / Front of Fire Station | 32.6302 | -83.6896 | 2006 | American Darling | 5.25 | 12 | 3 | 2.5 | 0.9
47 | 500 N. Houston Lake Blvd / Front of Fire Station | 32.6302 | -83.6896 | 60 | 52 | 28 / 28 (1776) | Blue | 2020-10-27 | 510 N. Houston Lake Blvd / Certified Measurements | 32.631 | -83.6896 | 2020 | American Darling | 5.25 | 12 | 3 | 2.5 | 0.9
48 | 500 N. Houston Lake Blvd / Behind Fire Station | 32.6301 | -83.689 | 62 | 50 | 28 / 28 (1776) | Blue | 2020-10-27 | Miller Drive & Miller Court | 32.6299 | -83.6885 | 1959 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
49 | Miller Drive & Miller Court | 32.6299 | -83.6885 | 60 | 48 | 20 / 20 (1500) | Blue | 2020-10-27 | Miller Drive & Garvin Drive | 32.6299 | -83.6866 | 1962 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
50 | Miller Drive & Garvin Drive | 32.6299 | -83.6866 | 62 | 45 | 27 / 27 (1744) | Blue | 2020-10-27 | Miller Drive & Miller Court | 32.6299 | -83.6885 | 1962 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
51 | 104 Virginia Drive | 32.6289 | -83.6855 | 62 | 46 | 25 / 25 (1678) | Blue | 2020-10-27 | Virginia Drive & Davis Drive | 32.629 | -83.6844 | 1962 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
52 | Virginia Drive & Davis Drive | 32.629 | -83.6844 | 64 | 45 | 27 / 27 (1744) | Blue | 2020-10-27 | 104 Virginia Drive | 32.6289 | -83.6855 | 1962 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
53 | Wilson Drive & Davis Drive | 32.6316 | -83.6842 | 70 | 54 | 20 / 20 (1500) | Blue | 2020-10-27 | Mason Drive & Wilson Drive | 32.6317 | -83.6852 | 2018 | M & H Valve Company | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
54 | 405 Davis Drive | 32.6323 | -83.6838 | 72 | 50 | 25 / 25 (1678) | Blue | 2020-10-27 | E. Thomson Drive & Mason Drive | 32.6341 | -83.6837 | 1962 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
55 | E. Thomson Drive & Mason Drive | 32.6341 | -83.6837 | 85 | 75 | 25 / 25 (1678) | Blue | 2020-10-27 | 405 Davis Drive | 32.6323 | -83.6838 | 1962 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
56 | Mason Drive & Wilson Drive | 32.6317 | -83.6852 | 70 | 52 | 25 / 25 (1678) | Blue | 2020-10-27 | 201 Wilson Drive | 32.6318 | -83.6863 | 2018 | M & H Valve Company | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
57 | 110 Mason Drive | 32.6306 | -83.6853 | 62 | 48 | 28 / 28 (1776) | Blue | 2020-10-27 | Mason Drive & Wilson Drive | 32.6317 | -83.6852 | 1976 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
58 | 201 Wilson Drive | 32.6318 | -83.6863 | 70 | 50 | 22 / 22 (1574) | Blue | 2020-10-27 | 103 Wilson Drive | 32.6318 | -83.688 | 2018 | M & H Valve Company | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
59 | 103 Wilson Drive | 32.6318 | -83.688 | 70 | 52 | 24 / 24 (1644) | Blue | 2020-10-27 | 201 Wilson Drive | 32.6318 | -83.6863 | 2017 | M & H Valve Company | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
60 | Walker Drive & Lee Street | 32.6325 | -83.6875 | 68 | 45 | 20 / 20 (1500) | Blue | 2020-10-27 | Walker Drive & E. Thomson Drive | 32.6342 | -83.6875 | 1964 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
61 | Walker Drive & E. Thomson Drive | 32.6342 | -83.6875 | 70 | 56 | 25 / 25 (1678) | Blue | 2020-11-13 | E. Thomson Drive & Lee Street | 32.6343 | -83.6863 | 1964 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
62 | E. Thomson Drive & Lee Street | 32.6343 | -83.6863 | 76 | 60 | 25 / 25 (1678) | Blue | 2020-11-13 | Walker Drive & E. Thomson Drive | 32.6342 | -83.6875 | 1964 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
63 | 107 Manchester Court | 32.6302 | -83.6833 | 70 | 50 | 29 / 29 (1807) | Blue | 2020-10-27 | Wilson Drive & Davis Drive | 32.6316 | -83.6842 | 1989 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
64 | 611 Wilson Drive | 32.6307 | -83.6808 | 70 | 62 | 30 / 30 (1838) | Blue | 2020-10-27 | Wilson Drive & Davis Drive | 32.6316 | -83.6842 | 1973 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
65 | Collins Avenue & Collins Estates Avenue | 32.6328 | -83.6798 | 72 | 64 | 20 / 20 (1500) | Blue | 2020-10-27 | Collins Estates Avenue & Parker Lane | 32.6329 | -83.6771 | 1973 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
66 | Collins Avenue & Crestwood Road | 32.6369 | -83.6793 | 70 | 48 | 20 / 20 (1500) | Blue | 2024-07-08 | 104 Crestwood Road | 32.6366 | -83.6784 | 1984 | Kennedy | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
67 | 104 Crestwood Road | 32.6366 | -83.6784 | 78 | 48 | 10 / 10 (1061) | Green | 2024-07-08 | Crestwood Road & Crestwood Circle | 32.6372 | -83.6751 | 1978 | Mueller | 5.25 | 6 | 2 | 2.5 | 0.9
68 | Crestwood Road & Crestwood Circle | 32.6372 | -83.6751 | 70 | 16 | 20 / 20 (1500) | Blue | 2024-07-08 | 105 Crestwood Circle | 32.6357 | -83.6752 | 1978 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
69 | 105 Crestwood Circle | 32.6357 | -83.6752 | 94 | 40 | 5 / 5 (750) | Orange | 2024-07-08 | Crestwood Circle & Crestwood Court | 32.6355 | -83.6722 | 1978 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
70 | Crestwood Circle & Crestwood Court | 32.6355 | -83.6722 | 68 | 44 | 10 / 10 (1061) | Green | 2024-07-08 | Crestwood Circle & Crestridge Court | 32.6368 | -83.6713 | 1978 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
71 | 112 Crestwood Court | 32.6362 | -83.6742 | 80 | 14 | 10 / 10 (1061) | Green | 2024-07-08 | Crestwood Circle & Crestwood Court | 32.6355 | -83.6722 | 1978 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
72 | Crestwood Circle & Crestridge Court | 32.6368 | -83.6713 | 78 | 34 | 10 / 10 (1061) | Green | 2024-07-08 | Crestwood Road & Crestwood Circle | 32.6372 | -83.6751 | 1986 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
73 | 810 Collins Avenue | 32.639 | -83.6785 | 65 | 40 | 15 / 15 (1300) | Green | 2023-09-27 | Collins Avenue & Crestwood Road | 32.6369 | -83.6793 | 1984 | Kennedy | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
74 | Bauman Drive & Brown Drive | 32.6384 | -83.675 | 52 | 18 | 10 / 10 (1061) | Green | 2024-07-08 | Crestwood Road & Crestwood Circle | 32.6372 | -83.6751 | 1984 | Kennedy | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
75 | Collins Avenue & Anthony Avenue | 32.6409 | -83.6786 | 55 | 24 | 15 / 15 (1300) | Green | 2023-09-27 | 810 Collins Avenue | 32.639 | -83.6785 | 1984 | Kennedy | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
76 | 914 Collins Avenue | 32.6432 | -83.6806 | 60 | 50 | 25 / 25 (1678) | Blue | 2023-09-27 | Collins Avenue & Anthony Avenue | 32.6409 | -83.6786 | 1984 | Kennedy | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
77 | 1004 Collins Avenue | 32.6432 | -83.6848 | 58 | 44 | 20 / 20 (1500) | Blue | 2021-06-02 | Collins Avenue & Surrey Drive | 32.6433 | -83.6878 | 1973 | Dresser | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
78 | Collins Avenue & Surrey Drive | 32.6433 | -83.6878 | 58 | 50 | 18 / 18 (1424) | Green | 2021-06-02 | Surrey Drive & Cherry Court | 32.6461 | -83.6875 | 1978 | American Darling | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
79 | Surrey Drive & Cherry Court | 32.6461 | -83.6875 | 42 | 32 | 38 / 38 (2069) | Blue | 2021-06-02 | Collins Avenue & Surrey Drive | 32.6433 | -83.6878 | 1980 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
80 | 204 Eagle Trace Drive | 32.6449 | -83.6893 | 60 | 42 | 20 / 20 (1500) | Blue | 2024-08-22 | 142 Eagle Trace Drive | 32.646 | -83.6889 | 1997 | Dresser | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
81 | 142 Eagle Trace Drive | 32.646 | -83.6889 | 58 | 40 | 20 / 20 (1500) | Blue | 2024-08-22 | 204 Eagle Trace Drive | 32.6449 | -83.6893 | 1997 | Dresser | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
82 | 118 Eagle Trace Drive | 32.6449 | -83.6885 | 58 | 48 | 20 / 20 (1500) | Blue | 2024-08-22 | 142 Eagle Trace Drive | 32.646 | -83.6889 | 1997 | Dresser | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
83 | 213 Brianna Drive | 32.6453 | -83.6899 | 58 | 52 | 15 / 15 (1300) | Green | 2024-08-22 | 105 Brianna Drive | 32.6449 | -83.691 | 1997 | Dresser | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
84 | 105 Brianna Drive | 32.6449 | -83.691 | 60 | 40 | 30 / 30 (1838) | Blue | 2024-08-22 | 213 Brianna Drive | 32.6453 | -83.6899 | 1997 | Dresser | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
85 | Brianna Drive & N. Houston Lake Blvd | 32.6446 | -83.6916 | 60 | 46 | 30 / 30 (1838) | Blue | 2024-08-22 | 105 Brianna Drive | 32.6449 | -83.691 | 1978 | American Darling | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
86 | Collins Avenue & N. Houston Lake Blvd | 32.6431 | -83.6902 | 44 | 34 | 20 / 20 (1500) | Blue | 2024-08-22 | Brianna Drive & N. Houston Lake Blvd | 32.6446 | -83.6916 | 2014 | American Darling | 5.25 | 12 | 3 | 2.5 | 0.9
87 | 812 N. Houston Lake Blvd | 32.6413 | -83.6895 | 66 | 60 | 35 / 35 (1985) | Blue | 2020-11-13 | Collins Avenue & N. Houston Lake Blvd | 32.6431 | -83.6902 | 1978 | American Darling | 5.25 | 12 | 3 | 2.5 | 0.9
88 | N. Houston Lake Blvd & Brantley Road | 32.639 | -83.6895 | 84 | 70 | 35 / 35 (1986) | Blue | 2021-05-19 | 710 N. Houston Lake Blvd | 32.636 | -83.6896 | 1978 | American Darling | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
89 | Brantley Road & Ridgewood Drive | 32.6372 | -83.6874 | 90 | 75 | 30 / 30 (1838) | Blue | 2023-09-12 | Ridgewood Drive & Shamrock Drive | 32.6382 | -83.6872 | 1978 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
90 | Ridgewood Drive & Shamrock Drive | 32.6382 | -83.6872 | 84 | 70 | 16 / 16 (1342) | Green | 2021-05-19 | Ridgewood Drive & Lansbury Drive | 32.6404 | -83.6876 | 1978 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
91 | Ridgewood Drive & Lansbury Drive | 32.6404 | -83.6876 | 70 | 44 | 12 / 12 (1163) | Green | 2021-05-19 | Ridgewood Drive & Shamrock Drive | 32.6382 | -83.6872 | 1978 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
92 | 201 S. Cambridge Drive | 32.6412 | -83.686 | 70 | 50 | 10 / 10 (1061) | Green | 2021-05-19 | 307 S. Cambridge Drive | 32.6395 | -83.6862 | 1978 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
93 | 307 S. Cambridge Drive | 32.6395 | -83.6862 | 78 | 20 | 12 /12 (1163) | Green | 2021-05-19 | 201 S. Cambridge Drive | 32.6412 | -83.686 | 1991 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
94 | 509 S. Cambridge Drive | 32.6381 | -83.6853 | 70 | 40 | 14 / 14 (1256) | Green | 2021-05-19 | 307 S. Cambridge Drive | 32.6395 | -83.6862 | 1991 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
95 | 322 Brantley Road / Lot 6 | 32.6399 | -83.6816 | 65 | 46 | 10 / 10 (1061) | Green | 2023-09-12 | 322 Brantley Road / Lot 18 | 32.6393 | -83.6817 | 1987 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
96 | 322 Brantley Road / Lot 18 | 32.6393 | -83.6817 | 65 | 48 | 10 / 10 (1061) | Green | 2023-09-12 | 322 Brantley Road / Lot 6 | 32.6399 | -83.6816 | 1987 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
97 | Brantley Road & Calvin Court | 32.6406 | -83.683 | 44 | 20 | 10 / 10 (1061) | Green | 2023-09-12 | 213 Brantley Road | 32.6383 | -83.6825 | 1975 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
98 | 213 Brantley Road | 32.6383 | -83.6825 | 70 | 36 | 25 / 25 (1678) | Blue | 2023-09-12 | 205 Brantley Road | 32.6364 | -83.683 | 1975 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
99 | 205 Brantley Road | 32.6364 | -83.683 | 86 | 66 | 20 / 20 (1500) | Blue | 2023-09-12 | 123 Brantley Road | 32.6361 | -83.6856 | 1975 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
100 | 206 Brantley Road / Down Driveway | 32.6357 | -83.6825 | 84 | 60 | 15 / 15 (1300) | Green | 2023-09-12 | 205 Brantley Road | 32.6364 | -83.683 | 1975 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
101 | 123 Brantley Road | 32.6361 | -83.6856 | 92 | 70 | 20 / 20 (1500) | Blue | 2023-09-12 | Brantley Road & Ridgewood Drive | 32.6372 | -83.6874 | 1975 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
102 | 710 N. Houston Lake Blvd | 32.636 | -83.6896 | 74 | 68 | 35 / 35 (1985) | Blue | 2020-11-13 | 812 N. Houston Lake Blvd | 32.6413 | -83.6895 | 2006 | American Darling | 5.25 | 12 | 3 | 2.5 | 0.9
103 | 202 Thomson Street / Across From | 32.6347 | -83.6906 | 66 | 50 | 15 / 15 (1300) | Green | 2020-11-13 | 211 Northpointe Drive | 32.633 | -83.692 | 1995 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
104 | 401 Thomson Road | 32.6348 | -83.6968 | 60 | 48 | 28 / 28 (1807) | Blue | 2020-11-13 | Thomson Road / Bottom of Hill | 32.6348 | -83.7005 | 1984 | Kennedy | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
105 | Thomson Road / Bottom of Hill | 32.6348 | -83.7005 | 70 | 54 | 36 / 36 (2014) | Blue | 2020-11-13 | Thomson Road / Village Walk | 32.6344 | -83.704 | 1999 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
106 | Thomson Road / Village Walk | 32.6344 | -83.704 | 70 | 52 | 36 / 36 (2014) | Blue | 2020-11-13 | Thomson Road / Bottom of Hill | 32.6348 | -83.7005 | 1995 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
107 | 105 Ginny Drive | 32.6358 | -83.6983 | 70 | 50 | 25 / 25 (1678) | Blue | 2020-11-13 | 401 Thomson Road | 32.6348 | -83.6968 | 1983 | Kennedy | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
108 | Pine Terrace & Harold Drive | 32.6358 | -83.6943 | 65 | 35 | 20 / 20 (1500) | Blue | 2020-11-13 | Harold Drive & Larry Drive | 32.6357 | -83.6923 | 1978 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
109 | Harold Drive & Larry Drive | 32.6357 | -83.6923 | 65 | 40 | 20 / 20 (1500) | Blue | 2020-11-13 | Pine Terrace & Harold Drive | 32.6358 | -83.6943 | 1978 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
110 | Northpointe Drive & Charter Court | 32.6337 | -83.6913 | 64 | 38 | 15 / 15 (1300) | Green | 2020-11-13 | 211 Northpointe Drive | 32.633 | -83.692 | 2002 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
111 | 211 Northpointe Drive | 32.633 | -83.692 | 62 | 28 | 15 / 15 (1300) | Green | 2020-11-13 | Northpointe Drive & Charter Court | 32.6337 | -83.6913 | 2002 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
112 | 301 Thomson Street / NE Entrance Bus Ramp | 32.6346 | -83.6928 | 60 | 45 | 25 / 25 (1678) | Blue | 2021-06-07 | 301 Thomson Street / NE Corner Bus Ramp | 32.6344 | -83.6931 | 2003 | American Darling | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
113 | 301 Thomson Street / NE Corner Bus Ramp | 32.6344 | -83.6931 | 50 | 40 | 18 / 18 (1424) | Green | 2021-06-07 | 301 Thomson Street / E Side Bus Ramp | 32.6332 | -83.6929 | 2003 | American Darling | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
114 | 301 Thomson Street / E Side Bus Ramp | 32.6332 | -83.6929 | 50 | 40 | 18 / 18 (1424) | Green | 2021-06-07 | 301 Thomson Street / S Side Cafeteria | 32.6327 | -83.6934 | 2003 | American Darling | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
115 | 301 Thomson Street / S Side Cafeteria | 32.6327 | -83.6934 | 50 | 38 | 15 / 15 (1300) | Green | 2021-06-07 | 301 Thomson Street / S Side Field | 32.6329 | -83.6946 | 2003 | American Darling | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
116 | 301 Thomson Street / S Side Field | 32.6329 | -83.6946 | 50 | 38 | 15 / 15 (1300) | Green | 2021-06-07 | 301 Thomson Street / S Side Cafeteria | 32.6327 | -83.6934 | 2003 | American Darling | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
117 | 301 Thomson Street / NW Entrance Gymnasium | 32.6347 | -83.6943 | 60 | 45 | 25 / 25 (1678) | Blue | 2021-06-07 | 301 Thomson Street / NW Corner Main Building | 32.6344 | -83.6941 | 2003 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
118 | 301 Thomson Street / NW Corner Main Building | 32.6344 | -83.6941 | 50 | 40 | 18 / 18 (1424) | Green | 2021-06-07 | 301 Thomson Street / NW Corner Gymnasium | 32.6336 | -83.6951 | 2003 | American Darling | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
119 | 301 Thomson Street / NW Corner Gymnasium | 32.6336 | -83.6951 | 50 | 40 | 18 / 18 (1424) | Green | 2021-06-07 | 301 Thomson Street / NW Corner Main Building | 32.6344 | -83.6941 | 2003 | American Darling | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
120 | 630 N. Houston Lake Blvd / Post Office | 32.6343 | -83.6895 | 60 | 48 | 25 / 25 (1678) | Blue | 2020-11-13 | 710 N. Houston Lake Blvd | 32.636 | -83.6896 | 2006 | American Darling | 5.25 | 12 | 3 | 2.5 | 0.9
121 | 612 N. Houston Lake Blvd / Lions of Centerville | 32.6328 | -83.6895 | 62 | 52 | 35 / 35 (1989) | Blue | 2020-11-13 | 630 N. Houston Lake Blvd / Post Office | 32.6343 | -83.6895 | 2006 | American Darling | 5.25 | 12 | 3 | 2.5 | 0.9
122 | 510 N. Houston Lake Blvd / Certified Measurements | 32.631 | -83.6896 | 60 | 52 | 28 / 28 (1807) | Blue | 2020-11-13 | 612 N. Houston Lake Blvd / Lions of Centerville | 32.6328 | -83.6895 | 2006 | American Darling | 5.25 | 12 | 3 | 2.5 | 0.9
123 | 2612 Elberta Road | 32.6301 | -83.6745 | 78 | 24 | 6 / 6 (822) | Orange | 2023-10-04 | Elberta Road & Ridge Bend Drive | 32.6309 | -83.6716 | 1979 | American Darling | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
124 | Elberta Road & Ridge Bend Drive | 32.6309 | -83.6716 | 84 | 68 | 20 / 20 (1500) | Blue | 2023-10-04 | 2503 Elberta Road / Main Entrance | 32.6314 | -83.6707 | 1984 | Kennedy | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
125 | 2503 Elberta Road / Main Entrance | 32.6314 | -83.6707 | 90 | 62 | 30 / 30 (1838) | Blue | 2023-09-27 | 2503 Elberta Road / Inside Fence | 32.6319 | -83.6709 | 2016 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
126 | 2503 Elberta Road / Inside Fence | 32.6319 | -83.6709 | 88 | 54 | 20 / 20 (1500) | Blue | 2023-09-27 | 2503 Elberta Road / Main Entrance | 32.6314 | -83.6707 | 2016 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
127 | 2502 Elberta Road | 32.6315 | -83.6695 | 95 | 80 | 35 / 35 (1985) | Blue | 2023-09-27 | Elberta Road & Ridge Bend Drive | 32.6309 | -83.6716 | 1998 | American Darling | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
128 | Northridge Drive & Ridge Bend Drive | 32.6271 | -83.6711 | 74 | 30 | 10 / 10 (1061) | Green | 2023-09-28 | 117 Ridge Bend Drive | 32.6287 | -83.6708 | 1989 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
129 | 117 Ridge Bend Drive | 32.6287 | -83.6708 | 76 | 50 | 15 / 15 (1300) | Green | 2023-09-28 | Northridge Drive & Ridge Bend Drive | 32.6271 | -83.6711 | 1991 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
130 | Ridge Bend Drive & Cross Ridge Drive (Lower) | 32.6305 | -83.6704 | 78 | 56 | 15 / 15 (1300) | Green | 2023-09-28 | 117 Ridge Bend Drive | 32.6287 | -83.6708 | 1991 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
131 | Ridge Bend Drive & Cross Ridge Drive (Upper) | 32.6302 | -83.6719 | 80 | 58 | 20 / 20 (1500) | Blue | 2023-09-28 | 237 Ridge Bend Drive | 32.6287 | -83.6719 | 1991 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
132 | 237 Ridge Bend Drive | 32.6287 | -83.6719 | 78 | 50 | 15 / 15 (1300) | Green | 2023-09-28 | 219 Ridge Bend Drive | 32.6269 | -83.6723 | 1990 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
133 | 219 Ridge Bend Drive | 32.6269 | -83.6723 | 74 | 52 | 10 / 10 (1061) | Green | 2023-09-28 | 211 Ridge Bend Drive | 32.6258 | -83.6718 | 1988 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
134 | 211 Ridge Bend Drive | 32.6258 | -83.6718 | 70 | 35 | 10 / 10 (1061) | Green | 2023-09-28 | Northridge Drive & Ridge Bend Drive | 32.6271 | -83.6711 | 1989 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
135 | 104 Industrial Way | 32.6313 | -83.6663 | 78 | 78 | 15 / 15 (1300) | Green | 2024-08-22 | Carl Vinson Pkwy & Industrial Way | 32.6323 | -83.6666 | 1994 | Dresser | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
136 | 104 Commercial Alley | 32.6366 | -83.663 | 58 | 30 | 15 / 15 (1300) | Green | 2020-10-07 | 815 Carl Vinson Pkwy / Across From Elite PCH | 32.6355 | -83.6626 | 1988 | American Darling | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
137 | 814 Carl Vinson Pkwy / Bateman Road | 32.6357 | -83.6608 | 60 | 50 | 20 / 20 (1500) | Blue | 2020-10-07 | 815 Carl Vinson Pkwy / Across From Elite PCH | 32.6355 | -83.6626 | 1988 | American Darling | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
138 | 1B Ola Drive | 32.6339 | -83.6587 | 52 | 42 | 45 / 45 (2251) | Blue | 2024-08-28 | 3151 Mason Drive | 32.6328 | -83.6619 | 1984 | Kennedy | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
139 | 3151 Mason Drive | 32.6328 | -83.6619 | 52 | 44 | 25 / 25 (1678) | Blue | 2024-08-28 | 1B Ola Drive | 32.6339 | -83.6587 | 1984 | Kennedy | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
140 | 815 Carl Vinson Pkwy / Across From Elite PCH | 32.6355 | -83.6626 | 64 | 34 | 15 / 15 (1300) | Green | 2020-10-07 | 949 Carl Vinson Pkwy | 32.6375 | -83.6609 | 1988 | American Darling | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
141 | 949 Carl Vinson Pkwy | 32.6375 | -83.6609 | 62 | 32 | 15 / 15 (1300) | Green | 2022-08-19 | Carl Vinson Pkwy & Woodhaven Road | 32.6395 | -83.6608 | 1971 | Dresser | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
142 | Carl Vinson Pkwy & Woodhaven Road | 32.6395 | -83.6608 | 62 | 38 | 5 / 5 (750) | Orange | 2022-08-19 | Carl Vinson Pkwy & Durango Drive | 32.6416 | -83.6608 | 1988 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
143 | 204 Woodhaven Road | 32.6396 | -83.6629 | 42 | 22 | 20 / 20 (1500) | Blue | 2024-08-28 | 302 Woodhaven Road | 32.6395 | -83.6653 | 1978 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
144 | 302 Woodhaven Road | 32.6395 | -83.6653 | 56 | 24 | 20 / 20 (1500) | Blue | 2024-08-28 | Woodhaven Road & Dogwood Glen | 32.6388 | -83.6678 | 1978 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
145 | Woodhaven Road & Dogwood Glen | 32.6388 | -83.6678 | 70 | 40 | 20 / 20 (1500) | Blue | 2024-08-28 | Woodhaven Road & Willow Glen | 32.6376 | -83.6678 | 1978 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
146 | Woodhaven Road & Willow Glen | 32.6376 | -83.6678 | 70 | 44 | 10 / 10 (1061) | Green | 2024-08-28 | Woodhaven Road & Brantwood Drive | 32.637 | -83.6659 | 1978 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
147 | Woodhaven Road & Brantwood Drive | 32.637 | -83.6659 | 68 | 40 | 10 / 10 (1061) | Green | 2024-08-28 | 104 Brantwood Drive | 32.635 | -83.6656 | 1973 | Kennedy | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
148 | 104 Brantwood Drive | 32.635 | -83.6656 | 70 | 44 | 15 / 15 (1300) | Green | 2024-08-28 | Woodhaven Road & Brantwood Drive | 32.637 | -83.6659 | 1972 | Kennedy | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
149 | Carl Vinson Pkwy & Willow Glen | 32.6327 | -83.6667 | 80 | 62 | 20 / 20 (1500) | Blue | 2020-10-07 | Carl Vinson Pkwy & Eldorado Avenue | 32.6346 | -83.6641 | 1978 | Dresser | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
150 | Willow Glen & Cedar Glen Court | 32.6357 | -83.6671 | 68 | 42 | 10 / 10 (1061) | Green | 2024-08-28 | 107 Cedar Glen Court | 32.6352 | -83.6686 | 1978 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
151 | 107 Cedar Glen Court | 32.6352 | -83.6686 | 76 | 28 | 20 / 20 (1500) | Blue | 2024-07-03 | Willow Glen & Cedar Glen Court | 32.6357 | -83.6671 | 1978 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
152 | Carl Vinson Pkwy & Eldorado Avenue | 32.6346 | -83.6641 | 70 | 52 | 20 / 20 (1500) | Blue | 2020-10-27 | 815 Carl Vinson Pkwy / Across From Elite PCH | 32.6355 | -83.6626 | 1988 | American Darling | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
153 | 104 Eldorado Avenue | 32.6359 | -83.6641 | 70 | 66 | 10 / 10 (1061) | Green | 2020-10-27 | 114 Eldorado Avenue | 32.6381 | -83.6641 | 2004 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
154 | 114 Eldorado Avenue | 32.6381 | -83.6641 | 70 | 60 | 10 / 10 (1061) | Green | 2020-10-27 | 104 Eldorado Avenue | 32.6359 | -83.6641 | 1970 | Dresser | 5.25 | 6 | 2 | 2.5 | 0.9
155 | Carl Vinson Pkwy & Durango Drive | 32.6416 | -83.6608 | 60 | 30 | 5 / 5 (750) | Orange | 2022-08-19 | Carl Vinson Pkwy & Scarborough Road | 32.643 | -83.6607 | 1959 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
156 | Durango Drive & Velencia Circle | 32.6414 | -83.6621 | 46 | 30 | 5 / 5 (750) | Orange | 2024-07-03 | 237 Valencia Circle | 32.6421 | -83.6647 | 1970 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
157 | 237 Valencia Circle | 32.6421 | -83.6647 | 46 | 18 | 5 / 5 (750) | Orange | 2024-07-03 | Durango Drive & Velencia Circle | 32.6414 | -83.6621 | 1970 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
158 | 213 Valencia Circle | 32.6406 | -83.6665 | 40 | 38 | 5 / 5 (750) | Orange | 2024-07-03 | 237 Valencia Circle | 32.6421 | -83.6647 | 1972 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
159 | Valencia Circle & Monteigo Drive | 32.6404 | -83.6644 | 32 | 20 | 10 / 10 (1061) | Green | 2024-07-03 | 213 Valencia Circle | 32.6406 | -83.6665 | 1972 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
160 | Monteigo Drive & Monteigo Court | 32.6412 | -83.6646 | 50 | 10 | 15 / 15 (1300) | Green | 2024-08-20 | Valencia Circle & Monteigo Drive | 32.6404 | -83.6644 | 1972 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
161 | Dogwood Glen & Pine Glen Court | 32.64 | -83.6689 | 70 | 40 | 5 / 5 (750) | Orange | 2024-08-20 | 108 Pine Glen Court | 32.6402 | -83.6674 | 2000 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
162 | 108 Pine Glen Court | 32.6402 | -83.6674 | 42 | 10 | 10 / 10 (1061) | Green | 2024-08-20 | Dogwood Glen & Pine Glen Court | 32.64 | -83.6689 | 1978 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
163 | Magnolia Glen & Magnolia Glen Court | 32.6397 | -83.6722 | 60 | 20 | 5 / 5 (750) | Orange | 2024-08-20 | 207 Magnolia Glen | 32.641 | -83.6726 | 1995 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
164 | 207 Magnolia Glen | 32.641 | -83.6726 | 56 | 0 | 5 / 5 (750) | Orange | 2024-08-20 | Magnolia Glen & Magnolia Glen Court | 32.6397 | -83.6722 | 1995 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
165 | Dogwood Glen & Persimmon Glen Court | 32.6417 | -83.6686 | 74 | 26 | 20 / 20 (1500) | Blue | 2023-09-22 | Dogwood Glen & Pine Glen Court | 32.64 | -83.6689 | 1978 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
166 | 106 Persimmon Glen Court | 32.6412 | -83.6679 | 80 | 38 | 10 / 10 (1061) | Green | 2023-09-22 | Dogwood Glen & Persimmon Glen Court | 32.6417 | -83.6686 | 1978 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
167 | 104 Redbud Glen Court | 32.6428 | -83.6666 | 60 | 28 | 10 / 10 (1061) | Green | 2023-09-22 | Dogwood Glen & Persimmon Glen Court | 32.6417 | -83.6686 | 1978 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
168 | Dogwood Glen & Hickory Glen | 32.6441 | -83.6669 | 62 | 24 | 10 / 10 (1061) | Green | 2023-09-22 | 213 Hickory Glen & Red Oak Glen | 32.6445 | -83.6699 | 1977 | Kennedy | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
169 | 213 Hickory Glen & Red Oak Glen | 32.6445 | -83.6699 | 80 | 22 | 10 / 10 (1061) | Green | 2023-09-22 | 101 Maple Glen Court & Hickory Glen | 32.6437 | -83.6712 | 1987 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
170 | 101 Maple Glen Court & Hickory Glen | 32.6437 | -83.6712 | 80 | 22 | 10 / 10 (1061) | Green | 2023-09-22 | 111 Red Oak Glen & Hickory Glen | 32.6428 | -83.6701 | 1987 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
171 | 111 Red Oak Glen & Hickory Glen | 32.6428 | -83.6701 | 70 | 32 | 10 / 10 (1061) | Green | 2023-09-22 | 409 Hickory Glen | 32.6437 | -83.669 | 1987 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
172 | 409 Hickory Glen | 32.6437 | -83.669 | 64 | 28 | 10 / 10 (1061) | Green | 2023-09-22 | 111 Red Oak Glen & Hickory Glen | 32.6428 | -83.6701 | 1987 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
173 | Carl Vinson Pkwy & Westover Drive | 32.6454 | -83.6607 | 60 | 30 | 5 / 5 (750) | Orange | 2022-09-14 | 1111 Carl Vinson Pkwy | 32.6467 | -83.6607 | 1985 | Dresser | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
174 | 301 Tumbleweed Circle | 32.6464 | -83.6628 | 58 | 32 | 10 / 10 (1061) | Green | 2023-09-22 | 201 Tumbleweed Circle & Prairie Blvd | 32.6448 | -83.6617 | 1968 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
175 | Tumbleweed Circle & Brandiron Lane | 32.6455 | -83.664 | 64 | 26 | 10 / 10 (1061) | Green | 2023-09-22 | 301 Tumbleweed Circle | 32.6464 | -83.6628 | 1972 | Kennedy | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
176 | 400 Tumbleweed Circle & Prairie Blvd | 32.6446 | -83.6641 | 66 | 30 | 10 / 10 (1061) | Green | 2023-10-04 | Tumbleweed Circle & Brandiron Lane | 32.6455 | -83.664 | 1973 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
177 | 201 Tumbleweed Circle & Prairie Blvd | 32.6448 | -83.6617 | 64 | 24 | 10 / 10 (1061) | Green | 2023-10-04 | 400 Tumbleweed Circle & Prairie Blvd | 32.6446 | -83.6641 | 1955 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
178 | Prairie Blvd & Scarborough Road | 32.6448 | -83.665 | 62 | 30 | 9 / 9 (1007) | Green | 2022-08-29 | 400 Tumbleweed Circle & Prairie Blvd | 32.6446 | -83.6641 | 1987 | Dresser | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
179 | 120 Scarborough Road | 32.643 | -83.6638 | 64 | 40 | 7 / 7 (888) | Orange | 2022-08-29 | Prairie Blvd & Scarborough Road | 32.6448 | -83.665 | 1987 | Dresser | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
180 | Carl Vinson Pkwy & Scarborough Road | 32.643 | -83.6607 | 60 | 30 | 5 / 5 (750) | Orange | 2022-09-14 | Carl Vinson Pkwy & Westover Drive | 32.6454 | -83.6607 | 1987 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
181 | 1111 Carl Vinson Pkwy | 32.6467 | -83.6607 | 60 | 32 | 14 / 14 (1256) | Green | 2022-09-14 | Carl Vinson Pkwy & Westover Drive | 32.6454 | -83.6607 | 2016 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
182 | 2922 Watson Blvd / NE Corner of Belk Men | 32.6216 | -83.686 | 60 | 38 | 22 / 22 (1574) | Blue | 2021-05-25 | 2922 Watson Blvd / NE Corner of Belk | 32.6212 | -83.6852 | 1993 | Mueller | 5.25 | 10 | 3 | 2.5 | 0.9
183 | 2922 Watson Blvd / NE Corner of Belk | 32.6212 | -83.6852 | 60 | 38 | 22 / 22 (1574) | Blue | 2021-05-25 | 2922 Watson Blvd / E Side of Belk | 32.6205 | -83.6852 | 1993 | Mueller | 5.25 | 10 | 3 | 2.5 | 0.9
184 | 2922 Watson Blvd / E Side of Belk | 32.6205 | -83.6852 | 60 | 36 | 24 / 24 (1644) | Blue | 2021-05-25 | 2922 Watson Blvd / SE Corner of Belk | 32.62 | -83.6857 | 1993 | Mueller | 5.25 | 10 | 3 | 2.5 | 0.9
185 | 2922 Watson Blvd / SE Corner of Belk | 32.62 | -83.6857 | 60 | 36 | 24 / 24 (1644) | Blue | 2021-05-25 | 2922 Watson Blvd / JCPenney & Belk | 32.6203 | -83.6867 | 1993 | Mueller | 5.25 | 10 | 3 | 2.5 | 0.9
186 | 2922 Watson Blvd / JCPenney & Belk | 32.6203 | -83.6867 | 60 | 38 | 26 / 26 (1711) | Blue | 2021-05-25 | 2922 Watson Blvd / S Side of JCPenney | 32.6202 | -83.6873 | 2010 | Mueller | 5.25 | 10 | 3 | 2.5 | 0.9
187 | 2922 Watson Blvd / S Side of JCPenney | 32.6202 | -83.6873 | 60 | 38 | 26 / 26 (1711) | Blue | 2021-05-25 | 2922 Watson Blvd / JCPenney & Crunch Fitness | 32.6199 | -83.6878 | 1993 | Mueller | 5.25 | 10 | 3 | 2.5 | 0.9
188 | 2922 Watson Blvd / JCPenney & Crunch Fitness | 32.6199 | -83.6878 | 60 | 38 | 26 / 26 (1711) | Blue | 2021-05-25 | 2922 Watson Blvd / SE Corner of Crunch Fitness | 32.6192 | -83.6885 | 1993 | Mueller | 5.25 | 10 | 3 | 2.5 | 0.9
189 | 2922 Watson Blvd / SE Corner of Crunch Fitness | 32.6192 | -83.6885 | 60 | 38 | 28 / 28 (1807) | Blue | 2021-05-25 | 2922 Watson Blvd / W Side of Crunch Fitness | 32.6199 | -83.6893 | 1993 | Mueller | 5.25 | 10 | 3 | 2.5 | 0.9
190 | 2922 Watson Blvd / W Side of Crunch Fitness | 32.6199 | -83.6893 | 60 | 40 | 28 / 28 (1807) | Blue | 2021-05-25 | 2922 Watson Blvd / SW Corner of Movies | 32.6208 | -83.6895 | 1993 | Mueller | 5.25 | 10 | 3 | 2.5 | 0.9
191 | 2922 Watson Blvd / SW Corner of Movies | 32.6208 | -83.6895 | 60 | 48 | 30 / 30 (1838) | Blue | 2021-05-25 | 2922 Watson Blvd / NW Corner of Movies | 32.6214 | -83.6895 | 1994 | Mueller | 5.25 | 10 | 3 | 2.5 | 0.9
192 | 2922 Watson Blvd / NW Corner of Movies | 32.6214 | -83.6895 | 60 | 50 | 30 / 30 (1838) | Blue | 2021-05-25 | 2922 Watson Blvd / NE Corner of Movies | 32.6217 | -83.6882 | 1994 | Mueller | 5.25 | 10 | 3 | 2.5 | 0.9
193 | 2922 Watson Blvd / NE Corner of Movies | 32.6217 | -83.6882 | 60 | 52 | 32 / 32 (1898) | Blue | 2021-05-25 | 2922 Watson Blvd / N Side at Back Entrance | 32.6217 | -83.6881 | 2005 | Mueller | 5.25 | 10 | 3 | 2.5 | 0.9
194 | 2922 Watson Blvd / N Side at Back Entrance | 32.6217 | -83.6881 | 60 | 52 | 32 / 32 (1898) | Blue | 2021-05-25 | 2922 Watson Blvd / NE Corner of Movies | 32.6217 | -83.6882 | 1993 | Mueller | 5.25 | 10 | 3 | 2.5 | 0.9
195 | 2970 Watson Blvd / Building 1000 (West) | 32.6227 | -83.6881 | 60 | 50 | 30 / 30 (1838) | Blue | 2021-05-25 | 2970 Watson Blvd / Building 2000 (East) | 32.6222 | -83.6867 |  |  | 5.25 | 10 | 3 | 2.5 | 0.9
196 | 2970 Watson Blvd / Building 2000 (East) | 32.6222 | -83.6867 | 60 | 52 | 30 / 30 (1838) | Blue | 2021-05-25 | 2970 Watson Blvd / Building 1000 (West) | 32.6227 | -83.6881 |  |  | 5.25 | 10 | 3 | 2.5 | 0.9
197 | 2924 Watson Blvd / Ole Times Buffet | 32.6187 | -83.6873 | 66 | 50 | 25 / 25 (1678) | Blue | 2021-05-25 | 2922 Watson Blvd / SE Corner of Crunch Fitness | 32.6192 | -83.6885 | 1993 | Mueller | 5.25 | 10 | 3 | 2.5 | 0.9
198 | 2990 Watson Blvd / O'Charley's | 32.6183 | -83.6885 | 58 | 40 | 25 / 25 (1678) | Blue | 2021-05-25 | Watson Blvd & N. Houston Lake Blvd | 32.6185 | -83.6826 | 1997 | Mueller | 5.25 | 10 | 3 | 2.5 | 0.9
199 | Carrington Lane & Autumn Court | 32.6272 | -83.6925 | 50 | 22 | 8 / 8 (949) | Orange | 2022-08-19 | 218 Carrington Lane | 32.6256 | -83.6927 | 1995 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
200 | 218 Carrington Lane | 32.6256 | -83.6927 | 46 | 15 | 10 / 10 (1061) | Green | 2022-08-19 | Carrington Lane & Autumn Court | 32.6272 | -83.6925 | 1995 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
201 | 114 Huntington Way | 32.6289 | -83.692 | 50 | 20 | 5 / 5 (750) | Orange | 2022-05-17 | Carrington Lane & Autumn Court | 32.6272 | -83.6925 | 1995 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
202 | Autumn Court & Montrose Lane | 32.6269 | -83.6912 | 48 | 28 | 10 / 10 (1061) | Green | 2022-05-17 | 130 Montrose Lane | 32.6291 | -83.6909 | 1995 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
203 | 130 Montrose Lane | 32.6291 | -83.6909 | 56 | 24 | 10 / 10 (1061) | Green | 2022-08-19 | Autumn Court & Montrose Lane | 32.6269 | -83.6912 | 1995 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
204 | Lancaster Lane & Greenland Way | 32.6256 | -83.6914 | 50 | 18 | 5 / 5 (750) | Orange | 2022-08-19 | Autumn Court & Montrose Lane | 32.6269 | -83.6912 | 1995 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
205 | 206 Tivoli Park Road / Right | 32.6247 | -83.7016 | 50 | 44 | 5 / 5 (750) | Orange | 2022-05-17 | 110 Tivoli Park Road / Left | 32.6257 | -83.6991 | 1995 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
206 | 110 Tivoli Park Road / Left | 32.6257 | -83.6991 | 52 | 36 | 5 / 5 (750) | Orange | 2022-05-17 | 206 Tivoli Park Road / Right | 32.6247 | -83.7016 | 1995 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
207 | 106 Saint Marlo Drive | 32.6239 | -83.7015 | 56 | 42 | 5 / 5 (750) | Orange | 2022-08-29 | Saint Marlo Drive & Oros Point | 32.6246 | -83.6992 | 1995 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
208 | Saint Marlo Drive & Oros Point | 32.6246 | -83.6992 | 54 | 42 | 12 / 12 (1163) | Green | 2022-08-29 | 507 Saint Marlo Drive | 32.6255 | -83.696 | 1998 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
209 | 507 Saint Marlo Drive | 32.6255 | -83.696 | 58 | 36 | 8 / 8 (949) | Orange | 2022-08-29 | 528 Saint Marlo Drive | 32.6258 | -83.6939 | 2000 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
210 | 528 Saint Marlo Drive | 32.6258 | -83.6939 | 54 | 20 | 12 / 12 (1163) | Green | 2022-08-29 | 507 Saint Marlo Drive | 32.6255 | -83.696 | 2000 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
211 | Trellis Walk & Orchard Lane | 32.6268 | -83.7005 | 54 | 38 | 12 / 12 (1163) | Green | 2023-08-21 | 117 Orchard Lane | 32.6258 | -83.7019 | 2005 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
212 | 117 Orchard Lane | 32.6258 | -83.7019 | 54 | 38 | 12 / 12 (1163) | Green | 2023-08-21 | Fall Harvest Drive & Blossom Lane | 32.6271 | -83.7016 | 1997 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
213 | Fall Harvest Drive & Blossom Lane | 32.6271 | -83.7016 | 54 | 42 | 12 / 12 (1163) | Green | 2023-08-21 | 117 Orchard Lane | 32.6258 | -83.7019 | 1999 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
214 | Trellis Walk & Arbor Lane | 32.6278 | -83.6993 | 32 | 18 | 10 / 10 (1061) | Green | 2024-08-20 | 213 Trellis Walk | 32.6283 | -83.6972 | 1993 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
215 | 213 Trellis Walk | 32.6283 | -83.6972 | 22 | 10 | 10 / 10 (1061) | Green | 2024-08-20 | Trellis Walk & Grove Court | 32.6276 | -83.6937 | 1993 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
216 | Trellis Walk & Grove Court | 32.6276 | -83.6937 | 32 | 10 | 5 / 5 (750) | Orange | 2024-08-26 | 111 Grove Court / Right | 32.6267 | -83.6953 | 1995 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
217 | 111 Grove Court / Right | 32.6267 | -83.6953 | 40 | 2 | 10 / 10 (1061) | Green | 2024-08-26 | Trellis Walk & Grove Court | 32.6276 | -83.6937 | 1995 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
218 | 213 Grove Court / Left | 32.6289 | -83.6938 | 26 | 2 | 5 / 5 (750) | Orange | 2024-08-26 | Trellis Walk & Grove Court | 32.6276 | -83.6937 | 1995 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
219 | 111 Arbor Lane | 32.6271 | -83.6973 | 44 | 12 | 15 / 15 (1300) | Green | 2024-08-26 | Trellis Walk & Arbor Lane | 32.6278 | -83.6993 | 1997 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
220 | Farmington Court & Chalet Cove | 32.6292 | -83.698 | 44 | 24 | 5 / 5 (750) | Orange | 2024-08-26 | 106 Chalet Cove | 32.6302 | -83.6967 | 2001 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
221 | 106 Chalet Cove | 32.6302 | -83.6967 | 62 | 28 | 10 / 10 (1061) | Green | 2024-08-26 | Farmington Court & Chalet Cove | 32.6292 | -83.698 | 2002 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
222 | 107 Bretwood Court | 32.6303 | -83.6951 | 60 | 18 | 10 / 10 (1061) | Green | 2024-08-26 | 106 Chalet Cove | 32.6302 | -83.6967 | 2005 | M & H Valve Company | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
223 | Arbor Lane & Pembroke Point | 32.6306 | -83.7001 | 60 | 38 | 20 / 20 (1500) | Blue | 2021-06-01 | Jadestone Court & Arbor Lane | 32.6315 | -83.7003 | 2003 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
224 | 75 Pembroke Point | 32.6315 | -83.6947 | 60 | 40 | 15 / 15 (1300) | Green | 2021-06-01 | Pembroke Point & Cross Link Trail | 32.6316 | -83.6975 | 2003 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
225 | Pembroke Point & Cross Link Trail | 32.6316 | -83.6975 | 60 | 42 | 18 / 18 (1424) | Green | 2021-06-01 | 75 Pembroke Point | 32.6315 | -83.6947 | 2003 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
226 | Jadestone Court / Cul-de-sac | 32.6328 | -83.6967 | 60 | 40 | 20 / 20 (1500) | Blue | 2021-06-01 | 107 Jadestone Court | 32.6325 | -83.6992 | 2004 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
227 | 107 Jadestone Court | 32.6325 | -83.6992 | 62 | 48 | 10 / 10 (1061) | Green | 2021-06-01 | Jadestone Court / Cul-de-sac | 32.6328 | -83.6967 | 2006 | M & H Valve Company | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
228 | Jadestone Court & Arbor Lane | 32.6315 | -83.7003 | 62 | 48 | 15 / 15 (1300) | Green | 2021-06-01 | Arbor Lane & Pembroke Point | 32.6306 | -83.7001 | 2004 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
229 | 107 Pembroke Point | 32.6303 | -83.7017 | 52 | 48 | 15 / 15 (1300) | Green | 2020-10-07 | Pembroke Point & Bartlett Way | 32.6299 | -83.7035 | 2004 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
230 | Pembroke Point & Bartlett Way | 32.6299 | -83.7035 | 56 | 40 | 15 / 15 (1300) | Green | 2020-10-07 | 208 Pembroke Point | 32.6307 | -83.7048 | 2004 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
231 | Macintosh Lane & Bartlett Way | 32.6276 | -83.7036 | 54 | 30 | 15 / 15 (1300) | Green | 2020-10-07 | 101 Bartlett Way | 32.6252 | -83.7039 | 2002 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
232 | 101 Bartlett Way | 32.6252 | -83.7039 | 54 | 24 | 15 / 15 (1300) | Green | 2020-10-07 | Macintosh Lane & Bartlett Way | 32.6276 | -83.7036 | 2003 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
233 | 208 Pembroke Point | 32.6307 | -83.7048 | 54 | 24 | 15 / 15 (1300) | Green | 2020-10-07 | Pembroke Point & Bartlett Way | 32.6299 | -83.7035 | 2004 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
234 | 110 Fairfax Court | 32.6305 | -83.7057 | 52 | 22 | 15 / 15 (1300) | Green | 2020-10-07 | 208 Pembroke Point | 32.6307 | -83.7048 | 2006 | M & H Valve Company | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
235 | 107 Montview Way | 32.6318 | -83.7057 | 58 | 30 | 15 / 15 (1300) | Green | 2020-10-07 | 304 Montview Way | 32.6318 | -83.7029 | 1997 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
236 | 304 Montview Way | 32.6318 | -83.7029 | 58 | 30 | 15 / 15 (1300) | Green | 2020-10-07 | 107 Montview Way | 32.6318 | -83.7057 | 2006 | M & H Valve Company | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
237 | 405 Pembroke Point | 32.6326 | -83.7046 | 64 | 38 | 18 / 18 (1424) | Green | 2021-06-01 | 208 Pembroke Point | 32.6307 | -83.7048 | 1997 | M & H Valve Company | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
238 | 207 Cashmere Court / Right | 32.6343 | -83.7007 | 64 | 42 | 25 / 25 (1678) | Blue | 2023-09-05 | 103 Cashmere Court / Left | 32.634 | -83.7039 | 2005 | M & H Valve Company | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
239 | 103 Cashmere Court / Left | 32.634 | -83.7039 | 68 | 52 | 15 / 15 (1300) | Green | 2023-09-05 | 207 Cashmere Court / Right | 32.6343 | -83.7007 | 2005 | M & H Valve Company | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
240 | Arbor Lane & Vanguard Court | 32.6327 | -83.7022 | 64 | 50 | 15 / 15 (1300) | Green | 2021-06-01 | 111 Vanguard Court | 32.6337 | -83.6997 | 2006 | M & H Valve Company | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
241 | 111 Vanguard Court | 32.6337 | -83.6997 | 64 | 48 | 25 / 25 (1678) | Blue | 2021-06-01 | Arbor Lane & Vanguard Court | 32.6327 | -83.7022 | 2006 | M & H Valve Company | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
242 | 212 Macintosh Lane | 32.6287 | -83.7004 | 50 | 30 | 12 / 12 (1163) | Green | 2023-09-05 | Fall Harvest Drive & Blossom Lane | 32.6271 | -83.7016 | 2002 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
243 | 105 Jonathan Fair | 32.6287 | -83.7029 | 54 | 24 | 12 / 12 (1163) | Green | 2023-09-05 | 312 Blossom Lane | 32.6296 | -83.7006 | 2004 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
244 | 312 Blossom Lane | 32.6296 | -83.7006 | 56 | 20 | 12 / 12 (1163) | Green | 2023-09-05 | 105 Jonathan Fair | 32.6287 | -83.7029 | 1997 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
245 | 100 Eagle Pkwy / Flag Pole | 32.6235 | -83.7037 | 54 | 40 | 15 / 15 (1300) | Green | 2023-09-14 | 106 Saint Marlo Drive | 32.6239 | -83.7015 | 1997 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
246 | 104 Eagle Harbor Island | 32.6257 | -83.7061 | 50 | 30 | 15 / 15 (1300) | Green | 2023-09-14 | 111 Nantucket Island | 32.6269 | -83.7062 | 1998 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
247 | 111 Nantucket Island | 32.6269 | -83.7062 | 52 | 22 | 10 / 10 (1061) | Green | 2023-09-14 | 111 Newport Island | 32.6281 | -83.7061 | 1999 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
248 | 111 Newport Island | 32.6281 | -83.7061 | 58 | 24 | 10 / 10 (1061) | Green | 2023-09-14 | 502 Eagle Springs Drive | 32.6291 | -83.7068 | 1998 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
249 | 502 Eagle Springs Drive | 32.6291 | -83.7068 | 62 | 26 | 10 / 10 (1061) | Green | 2023-09-14 | 518 Eagle Springs Drive | 32.6292 | -83.7055 | 2004 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
250 | 518 Eagle Springs Drive | 32.6292 | -83.7055 | 56 | 20 | 10 / 10 (1061) | Green | 2023-09-14 | 502 Eagle Springs Drive | 32.6291 | -83.7068 | 2003 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
251 | Village Walk & Cottage Court | 32.6319 | -83.7069 | 60 | 25 | 10 / 10 (1061) | Green | 2023-09-20 | 110 Village Walk | 32.6331 | -83.7063 | 1997 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
252 | 110 Village Walk | 32.6331 | -83.7063 | 65 | 30 | 10 / 10 (1061) | Green | 2023-09-20 | Village Walk & Cottage Court | 32.6319 | -83.7069 | 1998 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
253 | Eagle Springs Drive & Jamestown Court | 32.6306 | -83.6929 | 56 | 30 | 10 / 10 (1061) | Green | 2023-09-20 | 212 Jamestown Court | 32.6314 | -83.6944 | 1999 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
254 | 212 Jamestown Court | 32.6314 | -83.6944 | 46 | 24 | 10 / 10 (1061) | Green | 2023-09-20 | Eagle Springs Drive & Jamestown Court | 32.6306 | -83.6929 | 1999 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
255 | 3510 US-41 N Highway | 32.623 | -83.7089 | 44 | 20 | 5 / 5 (750) | Orange | 2021-05-26 | N. Highway 41 / South | 32.6218 | -83.7087 | 2010 | American Darling | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
256 | 800 Gunn Road / Building 100 SE Corner | 32.6221 | -83.7054 | 54 | 15 | 8 / 8 (950) | Orange | 2021-05-26 | 800 Gunn Road / Building 300 SE Corner | 32.6233 | -83.7057 | 2000 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
257 | 800 Gunn Road / Building 300 SE Corner | 32.6233 | -83.7057 | 54 | 15 | 8 / 8 (950) | Orange | 2021-05-26 | 800 Gunn Road / Building 700 NE Corner | 32.6247 | -83.7064 | 2000 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
258 | 800 Gunn Road / Building 700 NE Corner | 32.6247 | -83.7064 | 52 | 14 | 8 / 8 (950) | Orange | 2021-05-26 | 800 Gunn Road / Building 800 SW Corner | 32.6244 | -83.7079 | 2002 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
259 | 800 Gunn Road / Building 800 SW Corner | 32.6244 | -83.7079 | 52 | 14 | 8 / 8 (950) | Orange | 2021-05-26 | 800 Gunn Road / Clubhouse SW Corner | 32.6239 | -83.7071 | 2002 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
260 | 800 Gunn Road / Clubhouse SW Corner | 32.6239 | -83.7071 | 50 | 13 | 8 / 8 (950) | Orange | 2021-05-26 | 800 Gunn Road / Building 1100 NW Corner | 32.6232 | -83.7078 | 2002 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
261 | 800 Gunn Road / Building 1100 NW Corner | 32.6232 | -83.7078 | 54 | 15 | 8 / 8 (950) | Orange | 2021-05-26 | 800 Gunn Road / Building 1400 SW Corner | 32.6217 | -83.707 | 1999 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
262 | 800 Gunn Road / Building 1400 SW Corner | 32.6217 | -83.707 | 54 | 15 | 8 / 8 (950) | Orange | 2021-05-26 | 800 Gunn Road / Building 1100 NW Corner | 32.6232 | -83.7078 | 2000 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
263 | N. Houston Lake Blvd & Houston Lane | 32.6499 | -83.6954 | 28 | 0 | 5 / 5 (750) | Orange | 2024-08-23 | 223 Sunnymeade Drive | 32.6496 | -83.6963 | 2002 | Mueller | 5.25 | 8 | 3 | 2.5 | 0.9
264 | 223 Sunnymeade Drive | 32.6496 | -83.6963 | 56 | 12 | 8 / 8 (949) | Orange | 2024-08-23 | 107 Sunnymeade Drive | 32.6499 | -83.697 | 2002 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
265 | 107 Sunnymeade Drive | 32.6499 | -83.697 | 46 | 16 | 8 / 8 (949) | Orange | 2024-08-23 | 119 Sunnymeade Drive | 32.65 | -83.698 | 2002 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
266 | 119 Sunnymeade Drive | 32.65 | -83.698 | 46 | 12 | 10 / 10 (1061) | Green | 2024-08-23 | 138 Sunnymeade Drive | 32.6495 | -83.6985 | 2002 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
267 | 138 Sunnymeade Drive | 32.6495 | -83.6985 | 44 | 12 | 8 / 8 (949) | Orange | 2024-08-23 | 207 Sunnymeade Drive | 32.649 | -83.6974 | 2001 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
268 | 104 Ainsley Court | 32.6489 | -83.6987 | 46 | 14 | 8 / 8 (949) | Orange | 2024-08-23 | 207 Sunnymeade Drive | 32.649 | -83.6974 | 2002 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
269 | 207 Sunnymeade Drive | 32.649 | -83.6974 | 50 | 14 | 10 / 10 (1061) | Green | 2024-07-10 | 217 Sunnymeade Drive | 32.6489 | -83.6963 | 2001 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
270 | 217 Sunnymeade Drive | 32.6489 | -83.6963 | 56 | 12 | 10 / 10 (1061) | Green | 2024-07-10 | 223 Sunnymeade Drive | 32.6496 | -83.6963 | 2002 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
271 | 414 Sentry Oaks Drive | 32.6229 | -83.6773 | 40 | 30 | 10 / 10 (1061) | Green | 2024-07-10 | 400 Sentry Oaks Drive | 32.6229 | -83.6745 | 1977 | Kennedy | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
272 | 400 Sentry Oaks Drive | 32.6229 | -83.6745 | 48 | 32 | 10 / 10 (1061) | Green | 2024-07-10 | 224 Sentry Oaks Drive | 32.6229 | -83.6718 | 1977 | Kennedy | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
273 | 224 Sentry Oaks Drive | 32.6229 | -83.6718 | 48 | 24 | 10 / 10 (1061) | Green | 2024-07-10 | 400 Sentry Oaks Drive | 32.6229 | -83.6745 | 1977 | Kennedy | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
274 | Rainbow Avenue & Sunshine Way | 32.6242 | -83.6731 | 70 | 48 | 12 / 12 (1163) | Green | 2022-09-26 | Sunshine Way & Windy Court | 32.6247 | -83.6713 | 1986 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
275 | Sunshine Way & Windy Court | 32.6247 | -83.6713 | 70 | 30 | 10 / 10 (1061) | Green | 2022-08-12 | Rainbow Avenue & Sunshine Way | 32.6242 | -83.6731 | 1985 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
276 | Sunshine Way & Misty Court | 32.6242 | -83.6744 | 62 | 30 | 12 / 12 (1163) | Green | 2022-08-12 | Sunshine Way & Westfield Drive | 32.6245 | -83.6759 | 1986 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
277 | Sunshine Way & Westfield Drive | 32.6245 | -83.6759 | 66 | 28 | 14 / 14 (1256) | Green | 2022-09-26 | Westfield Drive & Summerwind Place | 32.6256 | -83.6753 | 1987 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
278 | Westfield Drive & Summerwind Place | 32.6256 | -83.6753 | 70 | 30 | 10 / 10 (1061) | Green | 2022-09-26 | 316 Westfield Drive | 32.6283 | -83.6751 | 1987 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
279 | 316 Westfield Drive | 32.6283 | -83.6751 | 74 | 36 | 10 / 10 (1061) | Green | 2022-09-26 | Westfield Drive & Summerwind Place | 32.6256 | -83.6753 | 1987 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
280 | Summerwind Place & Ashlund Drive | 32.6257 | -83.6767 | 66 | 30 | 12 / 12 (1163) | Green | 2022-09-26 | Westfield Drive & Summerwind Place | 32.6256 | -83.6753 | 1987 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
281 | 208 McVey Trail | 32.6287 | -83.6828 | 70 | 54 | 5 / 5 (750) | Orange | 2022-08-29 | Vanessa Drive & McVey Trail | 32.6279 | -83.6815 | 2004 | Clow | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
282 | Vanessa Drive & McVey Trail | 32.6279 | -83.6815 | 74 | 44 | 10 / 10 (1061) | Green | 2022-08-29 | Vanessa Drive & Jeannette Place | 32.626 | -83.6815 | 2003 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
283 | Vanessa Drive & Jeannette Place | 32.626 | -83.6815 | 66 | 30 | 16 / 16 (1342) | Green | 2022-08-29 | 310 Vanessa Drive | 32.6249 | -83.6821 | 2004 | Clow | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
284 | 310 Vanessa Drive | 32.6249 | -83.6821 | 66 | 38 | 11 / 11 (1113) | Green | 2022-08-29 | Vanessa Drive & Jeannette Place | 32.626 | -83.6815 | 2004 | Clow | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
285 | 103 Collinstown Avenue | 32.6318 | -83.6795 | 72 | 46 | 25 / 25 (1678) | Blue | 2020-10-07 | 205 Collinstown Avenue | 32.6316 | -83.6772 | 2003 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
286 | 205 Collinstown Avenue | 32.6316 | -83.6772 | 76 | 50 | 15 / 15 (1300) | Green | 2020-10-07 | 107 Wanda Drive | 32.6309 | -83.6779 | 2003 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
287 | 107 Wanda Drive | 32.6309 | -83.6779 | 72 | 40 | 28 / 28 (1807) | Blue | 2020-10-07 | 205 Collinstown Avenue | 32.6316 | -83.6772 | 2003 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
288 | Collinstown Avenue & Kathryn Place | 32.6314 | -83.676 | 74 | 45 | 15 / 15 (1300) | Green | 2020-10-07 | 301 Collins Park Drive | 32.6316 | -83.6749 | 2017 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
289 | Collins Estates Avenue & Parker Lane | 32.6329 | -83.6771 | 88 | 52 | 28 / 28 (1807) | Blue | 2020-10-13 | Collins Estates Avenue & Collins Park Drive | 32.633 | -83.6751 | 2004 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
290 | Parker Lane / Cul-de-sac | 32.6342 | -83.6771 | 86 | 50 | 18 / 18 (1424) | Green | 2020-10-13 | Collins Estates Avenue & Collins Park Drive | 32.633 | -83.6751 | 2004 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
291 | 105 Karlyn Court | 32.634 | -83.6761 | 92 | 58 | 20 / 20 (1500) | Blue | 2020-10-07 | Collins Estates Avenue & Collins Park Drive | 32.633 | -83.6751 | 2004 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
292 | Collins Estates Avenue & Collins Park Drive | 32.633 | -83.6751 | 90 | 70 | 20 / 20 (1500) | Blue | 2020-10-07 | 411 Collins Estates Avenue | 32.6331 | -83.6732 | 2004 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
293 | 411 Collins Estates Avenue | 32.6331 | -83.6732 | 90 | 50 | 28 / 28 (1807) | Blue | 2020-10-07 | Collins Estates Avenue & Collins Park Drive | 32.633 | -83.6751 | 2004 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
294 | 301 Collins Park Drive | 32.6316 | -83.6749 | 78 | 52 | 30 / 30 (1838) | Blue | 2020-10-07 | Collins Estates Avenue & Collins Park Drive | 32.633 | -83.6751 | 2003 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
295 | 111 Wray Street | 32.633 | -83.664 | 50 | 40 | 35 / 35 (1985) | Blue | 2024-07-10 | 125 Wray Street | 32.6317 | -83.664 | 2005 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
296 | 125 Wray Street | 32.6317 | -83.664 | 58 | 48 | 30 / 30 (1838) | Blue | 2024-07-10 | 211 Wray Street | 32.6304 | -83.6641 | 2005 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
297 | 211 Wray Street | 32.6304 | -83.6641 | 62 | 48 | 30 / 30 (1838) | Blue | 2024-07-10 | 226 Wray Street | 32.629 | -83.6641 | 2005 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
298 | 226 Wray Street | 32.629 | -83.6641 | 60 | 48 | 30 / 30 (1838) | Blue | 2024-07-10 | 211 Wray Street | 32.6304 | -83.6641 | 2005 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
299 | 110 Asbell Way | 32.6267 | -83.6786 | 62 | 52 | 12 / 12 (1163) | Green | 2021-05-19 | Asbell Way & Astig Court | 32.6267 | -83.6771 | 2005 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
300 | Asbell Way & Astig Court | 32.6267 | -83.6771 | 64 | 24 | 12 / 12 (1163) | Green | 2021-05-19 | 310 Asbell Way | 32.6268 | -83.676 | 2005 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
301 | 310 Asbell Way | 32.6268 | -83.676 | 66 | 58 | 8 / 8 (950) | Orange | 2021-05-19 | Asbell Way & Astig Court | 32.6267 | -83.6771 | 2005 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
302 | 108 Gemstone Court | 32.6576 | -83.6941 | 56 | 18 | 5 / 5 (750) | Orange | 2024-08-27 | 110 Limestone Trail | 32.6562 | -83.694 | 2007 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
303 | 110 Limestone Trail | 32.6562 | -83.694 | 54 | 8 | 5 / 5 (750) | Orange | 2024-08-27 | 108 Gemstone Court | 32.6576 | -83.6941 | 2007 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
304 | 103 Claystone Court | 32.6564 | -83.693 | 58 | 12 | 5 / 5 (750) | Orange | 2024-08-27 | 110 Limestone Trail | 32.6562 | -83.694 | 2007 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
305 | 1111 Dunbar Road / Training Grounds | 32.6603 | -83.6919 | 36 | 22 | 25 (839) | Orange | 2024-08-30 | Dunbar Road | 32.6595 | -83.6933 | 1978 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
306 | 125 Concord Ridge | 32.653 | -83.6982 | 46 | 25 | 5 / 5 (750) | Orange | 2022-09-06 | Old Stone Crossing #1 | 32.6512 | -83.6994 | 2006 | M & H Valve Company | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
307 | 168 Sourwood Lane | 32.6506 | -83.7043 | 40 | 26 | 10 / 10 (1061) | Green | 2023-09-20 | 123 Sourwood Lane | 32.6524 | -83.7037 | 2007 | M & H Valve Company | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
308 | 123 Sourwood Lane | 32.6524 | -83.7037 | 40 | 26 | 10 / 10 (1061) | Green | 2023-09-20 | 168 Sourwood Lane | 32.6506 | -83.7043 | 2007 | M & H Valve Company | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
309 | 100 Red Birch Lane | 32.6506 | -83.7031 | 40 | 20 | 5 / 5 (750) | Orange | 2023-09-20 | 122 Red Birch Lane | 32.6513 | -83.7019 | 2021 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
310 | 122 Red Birch Lane | 32.6513 | -83.7019 | 30 | 18 | 5 / 5 (750) | Orange | 2023-09-20 | 144 Red Birch Lane | 32.6527 | -83.702 | 2021 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
311 | 144 Red Birch Lane | 32.6527 | -83.702 | 40 | 20 | 5 / 5 (750) | Orange | 2023-09-20 | 166 Red Birch Lane | 32.6517 | -83.7028 | 2021 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
312 | 166 Red Birch Lane | 32.6517 | -83.7028 | 40 | 16 | 7 / 7 (888) | Orange | 2023-09-20 | 100 Red Birch Lane | 32.6506 | -83.7031 | 2021 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
313 | 149 Back Cedar Lane | 32.6518 | -83.7061 | 40 | 20 | 5 / 5 (750) | Orange | 2022-08-29 | 115 Back Cedar Lane | 32.6518 | -83.7053 | 2007 | M & H Valve Company | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
314 | 115 Back Cedar Lane | 32.6518 | -83.7053 | 42 | 20 | 10 / 10 (1061) | Green | 2022-08-29 | 149 Back Cedar Lane | 32.6518 | -83.7061 | 2006 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
315 | 126 Arbor Creek | 32.6526 | -83.7076 | 40 | 28 | 7 / 7 (888) | Orange | 2022-09-22 | 168 Arbor Creek | 32.6498 | -83.7076 | 2006 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
316 | 168 Arbor Creek | 32.6498 | -83.7076 | 44 | 30 | 12 / 12 (1163) | Green | 2022-09-22 | 126 Arbor Creek | 32.6526 | -83.7076 | 2006 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
317 | 221 Logans Mill Trail | 32.6488 | -83.7054 | 38 | 20 | 5 / 5 (750) | Orange | 2022-08-29 | 111 Pilgrim Mill Trail | 32.6487 | -83.7061 | 2006 | M & H Valve Company | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
318 | 126 Logans Mill Trail | 32.6484 | -83.7082 | 40 | 14 | 10 / 10 (1061) | Green | 2022-08-29 | 100 Logans Mill Trail | 32.648 | -83.7071 | 2006 | M & H Valve Company | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
319 | 100 Logans Mill Trail | 32.648 | -83.7071 | 42 | 18 | 10 / 10 (1061) | Green | 2022-08-29 | 126 Logans Mill Trail | 32.6484 | -83.7082 | 2006 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
320 | 111 Pilgrim Mill Trail | 32.6487 | -83.7061 | 42 | 30 | 15 / 15 (1300) | Green | 2022-08-29 | 221 Logans Mill Trail | 32.6488 | -83.7054 | 2006 | M & H Valve Company | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
321 | 100 Martin Mill Trail | 32.6498 | -83.7034 | 42 | 10 | 10 / 10 (1061) | Green | 2022-09-26 | 120 Martin Mill Trail | 32.6489 | -83.7045 | 2021 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
322 | 120 Martin Mill Trail | 32.6489 | -83.7045 | 38 | 10 | 10 / 10 (1061) | Green | 2022-09-26 | 136 Martin Mill Trail | 32.6477 | -83.7043 | 2021 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
323 | 136 Martin Mill Trail | 32.6477 | -83.7043 | 40 | 12 | 10 / 10 (1061) | Green | 2022-09-26 | 150 Martin Mill Trail | 32.6485 | -83.7035 | 2021 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
324 | 150 Martin Mill Trail | 32.6485 | -83.7035 | 38 | 18 | 10 / 10 (1061) | Green | 2022-09-26 | 100 Martin Mill Trail | 32.6498 | -83.7034 | 2021 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
325 | Old Stone Crossing #1 | 32.6512 | -83.6994 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | Old Stone Crossing #2 | 32.6504 | -83.7001 | 2020 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
326 | Old Stone Crossing #2 | 32.6504 | -83.7001 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | Old Stone Crossing #3 | 32.6501 | -83.7019 | 2020 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
327 | Old Stone Crossing #3 | 32.6501 | -83.7019 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | Old Stone Crossing #2 | 32.6504 | -83.7001 | 2020 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
328 | 166 Rock Run Trail | 32.6498 | -83.7028 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 122 Rock Run Trail | 32.6491 | -83.7018 |  |  | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
329 | 122 Rock Run Trail | 32.6491 | -83.7018 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 144 Rock Run Trail | 32.6482 | -83.7025 |  |  | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
330 | 144 Rock Run Trail | 32.6482 | -83.7025 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 108 Rock Run Trail | 32.649 | -83.7027 |  |  | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
331 | 108 Rock Run Trail | 32.649 | -83.7027 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 166 Rock Run Trail | 32.6498 | -83.7028 |  |  | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
332 | 100 Price Mill Trail | 32.6501 | -83.7011 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 101 Creek Bluff Trail | 32.6492 | -83.7009 |  |  | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
333 | 101 Creek Bluff Trail | 32.6492 | -83.7009 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 101 Flat Rock Mill Trail | 32.6485 | -83.7009 |  |  | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
334 | 101 Flat Rock Mill Trail | 32.6485 | -83.7009 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 142 Price Mill Trail | 32.6477 | -83.7004 |  |  | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
335 | 142 Price Mill Trail | 32.6477 | -83.7004 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 113 Flat Rock Mill Trail | 32.6485 | -83.6997 |  |  | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
336 | 113 Flat Rock Mill Trail | 32.6485 | -83.6997 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 113 Creek Bluff Trail | 32.6492 | -83.6997 |  |  | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
337 | 113 Creek Bluff Trail | 32.6492 | -83.6997 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 190 Price Mill Trail | 32.6499 | -83.6997 |  |  | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
338 | 190 Price Mill Trail | 32.6499 | -83.6997 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 100 Price Mill Trail | 32.6501 | -83.7011 |  |  | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
339 | 101 Silver Maple Lane | 32.6503 | -83.7012 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 100 English Oak Lane | 32.6513 | -83.701 |  |  | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
340 | 100 English Oak Lane | 32.6513 | -83.701 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 120 English Oak Lane | 32.6515 | -83.6998 |  |  | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
341 | 120 English Oak Lane | 32.6515 | -83.6998 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 300 Silver Maple Lane | 32.652 | -83.701 |  |  | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
342 | 300 Silver Maple Lane | 32.652 | -83.701 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 308 Silver Maple Lane | 32.6528 | -83.701 |  |  | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
343 | 308 Silver Maple Lane | 32.6528 | -83.701 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 300 Silver Maple Lane | 32.652 | -83.701 |  |  | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
344 | 201 Frankfort Lane | 32.658 | -83.7067 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 211 Frankfort Lane | 32.657 | -83.7067 | 2022 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
345 | 211 Frankfort Lane | 32.657 | -83.7067 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 101 Brookline Way | 32.6562 | -83.7069 | 2022 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
346 | 107 Brookline Way | 32.6562 | -83.7077 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 123 Brookline Way | 32.6572 | -83.708 | 2022 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
347 | 123 Brookline Way | 32.6572 | -83.708 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 143 Brookline Way | 32.6582 | -83.7074 | 2022 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
348 | 143 Brookline Way | 32.6582 | -83.7074 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 201 Frankfort Lane | 32.658 | -83.7067 | 2022 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
349 | 101 Brookline Way | 32.6562 | -83.7069 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 102 Trenton Drive | 32.6553 | -83.708 | 2021 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
350 | 102 Trenton Drive | 32.6553 | -83.708 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 401 Frankfort Lane | 32.6553 | -83.7067 | 2022 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
351 | 401 Frankfort Lane | 32.6553 | -83.7067 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 402 Frankfort Lane | 32.6548 | -83.707 | 2022 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
352 | 402 Frankfort Lane | 32.6548 | -83.707 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 414 Frankfort Lane | 32.6537 | -83.707 | 2021 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
353 | 414 Frankfort Lane | 32.6537 | -83.707 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 805 Trenton Drive | 32.6536 | -83.7073 | 2021 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
354 | 823 Trenton Drive | 32.6542 | -83.708 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 805 Trenton Drive | 32.6536 | -83.7073 | 2022 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
355 | 805 Trenton Drive | 32.6536 | -83.7073 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | Trenton Drive | 32.6536 | -83.7051 | 2021 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
356 | Trenton Drive | 32.6536 | -83.7051 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | Trenton Drive | 32.6536 | -83.7041 | 2021 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
357 | Trenton Drive | 32.6536 | -83.7041 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | Trenton Drive | 32.6536 | -83.7018 | 2024 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
358 | Trenton Drive | 32.6536 | -83.7018 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | Lulu Belle Lane | 32.6543 | -83.7008 | 2024 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
359 | Lulu Belle Lane | 32.6543 | -83.7008 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | Lulu Belle Lane | 32.6544 | -83.702 | 2007 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
360 | Lulu Belle Lane | 32.6544 | -83.702 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | Lulu Belle Lane | 32.6544 | -83.7036 | 2024 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
361 | Lulu Belle Lane | 32.6544 | -83.7036 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | Lulu Belle Lane | 32.6544 | -83.7051 | 2022 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
362 | Lulu Belle Lane | 32.6544 | -83.7051 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 302 Jewellie Road | 32.6549 | -83.7059 | 2021 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
363 | 302 Jewellie Road | 32.6549 | -83.7059 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 402 Jewellie Road | 32.654 | -83.7059 | 2021 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
364 | 402 Jewellie Road | 32.654 | -83.7059 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 302 Jewellie Road | 32.6549 | -83.7059 | 2021 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
365 | Trenton Drive | 32.6553 | -83.7051 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | Trenton Drive | 32.6553 | -83.7037 | 2021 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
366 | Trenton Drive | 32.6553 | -83.7037 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | Trenton Drive | 32.6553 | -83.702 | 2021 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
367 | Trenton Drive | 32.6553 | -83.702 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | Trenton Drive | 32.6553 | -83.7008 | 2024 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
368 | Trenton Drive | 32.6553 | -83.7008 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | Trenton Drive | 32.6553 | -83.702 | 2007 | American Darling | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
369 | 220 Jewellie Road | 32.6562 | -83.7059 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 302 Jewellie Road | 32.6549 | -83.7059 | 2021 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
370 | 202 Jewellie Road | 32.6577 | -83.7059 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 220 Jewellie Road | 32.6562 | -83.7059 | 2022 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
371 | 112 Jewellie Road | 32.6582 | -83.7061 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 202 Jewellie Road | 32.6577 | -83.7059 | 2022 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9
372 | 102 Jewellie Road | 32.659 | -83.7051 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 112 Jewellie Road | 32.6582 | -83.7061 | 2022 | Mueller | 5.25 | 6 | 3 | 2.5 | 0.9